[image: image2.png]B jmaorin! Bl




Distrito de Latina

[image: image1.png]B jmaorin! Bl




Distrito de Latina


Nº EXPTE: 300/2009/00823

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL DISTRITO DE LATINA
Cláusula 1

OBJETO 

El objeto del presente Pliego es regular las condiciones técnicas a las que ha de sujetarse la prestación de los servicios complementarios que resultan necesarios para el normal funcionamiento de las actividades que se desarrollen en los edificios adscritos al Distrito.

Con arreglo al presente Pliego se denominan servicios complementarios todos aquellos, distintos de la actividad principal a la que se destinan los edificios o equipamientos municipales del Distrito, y que coadyuvan a su normal funcionamiento en condiciones de seguridad, salubridad y confort. Estos servicios complementarios son los que se relacionan a continuación y su régimen específico se encuentra regulado en los correspondientes Anexos de este Pliego que forman parte inseparable del mismo. 

Se denomina gestión integral de los servicios complementarios a la actividad consistente en la puesta a disposición, a favor de un único contratista, de la gestión de la totalidad de los servicios complementarios vinculados a un mismo equipamiento o grupo de equipamientos. En el presente Pliego se identifica el equipamiento o grupo de equipamientos en los que, de manera integral, se prestarán conjuntamente la totalidad de los servicios complementarios necesarios para su buen funcionamiento. 

Los edificios que constituyen el objeto de este contrato y los servicios que precisan los mismos se relacionan en el Anexo I de este Pliego. Por su parte, las condiciones técnicas específicas aplicables a cada uno de los servicios se recogen por su parte en los correspondientes Anexos II al XI que son los siguientes:

ANEXO I 
Relación de edificios objeto del contrato 

ANEXO II 
Mantenimiento General de Instalaciones y Elementos Constructivos
ANEXO III 
Mantenimiento de Aparatos Elevadores
ANEXO IV 
Mantenimiento de Instalaciones de Seguridad

ANEXO V 
Limpieza de Dependencias e Instalaciones
ANEXO VI 
Suministro y Reposición de Recipientes Higiénicos Sanitarios
ANEXO VII 
Servicio Auxiliar de Información, Atención al Público y Control de Entradas
ANEXO VIII 
Seguridad y Vigilancia
ANEXO IX 
Mantenimiento de Zonas Verdes de Instalaciones Deportivas
ANEXO X
Otras prestaciones : Mensajería, destrucción de documentos y 


mudanzas
ANEXO XI
Relación de personal adscrito a los diferentes servicios y sujeto a  subrogación por el contratista. 

Cláusula 2

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA, PLANIFICACION 

El contrato de gestión integral de los servicios complementarios implica que el contratista se responsabiliza, por si mismo y ante la Administración contratante, del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del contrato.

Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la totalidad de los diferentes servicios que constituyen el objeto del contrato, respondiendo con su organización incluso de aquellos, que deban ser subcontratados.

La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones. 

A este respecto los licitadores deberán presentar junto con su oferta un Plan Operativo en el que aparezca con todo detalle la planificación, gestión y administración de los diferentes servicios que constituyen el objeto del contrato, así como su funcionamiento en conjunto para el equipamiento o grupo de equipamientos. Este Plan tendrá el contenido mínimo siguiente: la organización que se pretende implantar, el organigrama de los puestos de trabajo y sus relaciones entre ellos, sus funciones,  cometidos y responsabilidades. 

El Plan Operativo contemplará  la organización del personal, de modo que cubra las necesidades de funcionamiento de la instalación, así como todos los aspectos señalados en las cláusulas siguientes. Formará parte de este documento el Plan de Seguridad previsto en el Anexo VIII.

Cláusula 3

MEDIOS PERSONALES

Principios generales

El contratista deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el cumplimiento de sus obligaciones. 
En ningún caso existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y el Ayuntamiento de Madrid, por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores)

El adjudicatario será el único responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables con relación a su personal, en especial las referidas a su contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria. 
En cualquier caso, la empresa adjudicataria no podrá alegar como causa del retraso o imperfección de la ejecución de la prestación la insuficiencia de la plantilla.

A los  efectos previstos  en los correspondientes Convenios colectivos sectoriales en relación con la subrogación del personal, se incluye como Anexo al pliego relación de los trabajadores que en la actualidad se hallan prestando los servicios correspondientes en las dependencias objeto del presente contrato

A este respecto se une como Anexo XI relación del personal adscrito a los diferentes servicios y sujeto a subrogación por el contratista. En dicha relación se especificaran al menos los siguientes datos: 
· Centro de trabajo.

· Categoría profesional.

· Antigüedad.

· Número de hora semanales que realiza el trabajador.

· Situación laboral.

Obligaciones formales

Los licitadores deberán proponer en su oferta un compromiso de la plantilla relativa a los puestos de trabajo que consideren más conveniente adscribir a los diferentes centro de trabajo para la ejecución de todos y cada uno de los aspectos que comprende la prestación del servicio, teniendo en cuenta las necesidades relativas a horarios, turnos, sustituciones, etc.

El adjudicatario presentará una relación nominativa del personal adscrito a cada uno de los edificios objeto del contrato, agrupada según los diversos servicios previstos en cada Anexo, especificando su categoría profesional y demás condiciones relevantes. Dicha relación se mantendrá actualizada permanentemente a lo largo de la vigencia del contrato.

Además dispondrá de personal suficiente para proceder de forma inmediata a las sustituciones que por ausencia, vacancia, enfermedad u otras causas resulten precisas  con objeto de que no se interfiera en la prestación del servicio.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria considere oportuna la sustitución de su personal, deberá notificarlo al Distrito con una antelación mínima de cinco días naturales. Las sustituciones que tengan su causa en la cobertura de bajas por enfermedad u otros motivos de carácter imprevisible y que no hayan podido ser comunicadas en el plazo anteriormente fijado, serán notificadas al Distrito en el momento de la incorporación del sustituto. En dichas notificaciones se expresarán las circunstancias que obligan a la sustitución y los demás datos personales del trabajador que se incorpora.

Las intervenciones del personal que se encuentren reguladas por normas o reglamentos se realizarán por personal homologado y que cuente con los correspondientes permisos y acreditaciones oficiales exigidos por la normativa de aplicación. En su caso también se deben cumplimentar los libros o documentos oficiales correspondientes con las anotaciones y observaciones pertinentes.

Todo el personal de la contrata adscrito al servicio deberá disponer de una tarjeta de identificación plastificada. En ella se hará constar: nombre y apellidos del trabajador, la empresa a la que pertenece y la categoría profesional. Dicha tarjeta irá validada por el Distrito y por el representante del contratista ante el Ayuntamiento o responsable máximo. Todo el personal la llevará siempre visible en los lugares donde esté desarrollando su labor profesional.  En cualquier caso deberá mostrar su tarjeta de identificación cuando le sea requerida por la persona encargada o responsable del edificio de que se trate.

El contratista deberá proveer a su personal de los uniformes de trabajo necesarios para el desempeño de las tareas en los casos que así se prevé en los correspondientes Anexos.

Personal mínimo

El personal mínimo del que el adjudicatario deberá disponer para el cumplimiento del objeto del contrato será el siguiente:

· Un Coordinador con titulación universitaria superior o media con experiencia mínima de 4 años en gestión de edificios de las características de los que son objeto del contrato y con formación específica en prevención de riesgos laborales, referida especialmente a los trabajos relativos a la ejecución del presente contrato. Será el responsable del buen funcionamiento del edificio o conjunto de edificios y el único interlocutor válido con los responsables municipales del Distrito. Ejercerá las funciones de control, supervisión y gestión técnica de los recursos propios de la empresa adjudicataria. Coordinará al personal adscrito al edificio y redactará los informes necesarios para que el Distrito esté perfectamente informada del cumplimiento de las prescripciones establecidas en el presente Pliego. Dichos informes se realizarán de manera independiente para cada uno de los servicios previstos en los Anexos y se presentarán con periodicidad quincenal.

La presencia del Coordinador ante los responsables del Distrito podrá ser requerida en cualquier momento debiendo ser atendida por aquél.  
· Un técnico responsable con titulación técnica de grado medio o superior responsable de los Anexos II,III,IV y IX. Un responsable para los Anexos V,VI y VIII.

· Demás personal descrito en cada uno de los Pliegos integrantes del presente Pliego de prescripciones técnicas y específico para la ejecución de las tareas relacionadas. Este personal a su vez estará apoyado técnica y profesionalmente por la organización y estructura de la empresa adjudicataria.

El personal mínimo en plantilla deberá ser complementado en sus funciones con el personal de oficios que resulte necesario para la mejor ejecución del contrato, disponiéndose de tantos operarios como se estimen necesarios para la realización de las tareas especificadas en cada Anexo. 

Huelga

En el eventual supuesto de huelga legal de los trabajadores adscritos a los diferentes servicios, la empresa adjudicataria deberá informar a los responsables del Distrito sobre su desarrollo y servicios mínimos que se vayan a realizar.

Una vez finalizada la huelga el adjudicatario deberá presentar un informe indicando cuales son los servicios mínimos efectivamente realizados, el número de horas que, en su caso, se haya dejado de prestar y la dependencia en la que se haya producido el incumplimiento.

Comprobada la defectuosa prestación del servicio se procederá a efectuar por el Distrito la correspondiente deducción en la factura del mes en que se haya producido aquélla teniendo en cuenta, a estos efectos, el porcentaje de participación del edificio en el coste  total del precio del contrato.

Dicha valoración se comunicará por escrito a la empresa afectada a fin de que proceda a efectuar tal deducción en la factura del mes que corresponda o, en su caso, en la del siguiente.

Cláusula 4

MEDIOS MATERIALES. NUEVAS TECNOLOGIAS

Además de los especificados en su caso en cada uno de los Anexos, el contratista dispondrá de cuantos medios materiales, técnicos, sistemas de comunicación y de cualquier otra índole resulten necesarios para garantizar el normal desempeño del servicio, así como de los instrumentos precisos para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato. Además contará con un vehículo de servicio a plena disponibilidad para hacer visitas de inspección conjunta a requerimiento del Distrito Todos estos medios serán utilizados por el personal propio de la empresa adjudicataria.

Si como consecuencia de avances tecnológicos o por disposiciones legales se aprobara, recomendara u obligara la adopción de nuevos materiales, elementos o sistemas distintos de los existentes a la entrada en vigor del presente contrato, el contratista estará obligado a prestar a las instalaciones resultantes el servicio que requieran.

La instalación de estos nuevos materiales o elementos no dará lugar a modificación del contrato ni a la alteración del precio de adjudicación del mismo. 

El Distrito no será responsable de las sustracciones que el adjudicatario pudiera sufrir en sus medios técnicos y materiales durante la ejecución del contrato, pudiendo éste establecer a su cargo, si lo estima oportuno, un servicio de vigilancia de aquéllos.
Cláusula 5

OBRAS E INSTALACIONES ACTUALES. SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
El contratista recibirá los edificios y los espacios libres de parcela, con sus servicios, obras e instalaciones, en las condiciones y estado en que se encuentren a la fecha de licitación. A este fin, los licitadores están obligados a conocer el estado de los mismos antes de redactar su oferta, para lo cual solicitarán del Distrito autorización a fin de poder acceder a los mismos. Esta autorización será emitida por el Gerente del Distrito sin que pueda suplirla el permiso del director/a de cada uno de los centros y se concederá siempre que no interfiera el normal funcionamiento de éstos.

Será de cuenta del Distrito el suministro de agua y energía eléctrica necesario para el desarrollo de los trabajos contratados.

Cláusula 6

FACULTAD DE INSPECCIONAR

El distrito podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en todo lo establecido en el presente Pliego, así como comprobar el servicio realizado cuando lo considere oportuno.

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares, se comunicará por escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada.

La empresa adjudicataria vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones que se produjesen en el servicio, so pena de la resolución del contrato en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cláusula 7
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El adjudicatario y el personal a su servicio en la prestación del contrato, tal y como se define en la letra g) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, están obligados,  en su calidad de encargados de tratamiento de datos personales  por cuenta del Ayuntamiento de Madrid, al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, así como de las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan  estarlo durante su vigencia .

El Adjudicatario se obliga especialmente a lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el artículo 9 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid: 

A) El adjudicatario y su personal está obligado a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que tenga conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo. 

El adjudicatario incluirá una cláusula, de confidencialidad y secreto en los términos descritos, en los contratos laborales que suscriban los trabajadores destinados a la prestación del servicio objeto del presente Pliego.

B) El Adjudicatario se obliga a formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos están obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

C) El adjudicatario  únicamente tratará los datos personales a los que tenga acceso para la prestación del contrato conforme las instrucciones del responsable del tratamiento, no los aplicará o utilizará con fin distinto al previsto en el contrato, ni los comunicará , ni siquiera para su conservación, a otras personas salvo autorización expresa por parte del responsable del tratamiento.

D) En el tratamiento de datos la empresa adjudicataria se obliga a cumplir las medidas de seguridad previstas en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros que contengan Datos de Carácter Personal.

E) El responsable del tratamiento se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los controles y auditorias que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones, el cual está obligado a facilitarle cuantos datos o documentos le requiera para ello.

F) Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa adjudicataria como consecuencia de la prestación del contrato, así como los soportes del tipo que sean en los que se contengan son propiedad  del Ayuntamiento de Madrid.

G) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o  devueltos al responsable del tratamiento conforme a las instrucciones de aquel, al igual que cualquier soporte o documento que contenga algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

H) De conformidad con lo que establece el artículo 9, apartado 4 de Ley 8/2001, de 13 de julio de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, el incumplimiento por parte del adjudicatario o su personal de lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD podrá ser causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las sanciones que eventualmente correspondan conforme a la citada Ley y de las responsabilidades que por daños y perjuicios  se ocasionen.

I) Durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del  cumplimiento del contrato, el adjudicatario y su personal se someterán al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad vigentes para los ficheros de datos de carácter personal a los que tengan acceso , así como a las instrucciones de los responsables de seguridad de las dependencias municipales en las que desarrollen su trabajo.

J) Para los supuestos de servicios de seguridad y vigilancia, control de acceso a edificios y limpiezas se atendrán a las instrucciones concretas del órgano competente del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

K) En relación al uso de sistemas de videovigilancia y seguridad se estará a la dispuesto en relación con esta materia en la Instrucción 1/2007 de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
Cláusula 8

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE
Con carácter general, se observará la normativa vigente de aplicación a todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco de este contrato y entre otras las siguientes:

Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos laborales y reglamentos de desarrollo.

Ley 8/1980 de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y convenios laborales sectoriales, así como  la Ley 11/1994 de 19 de mayo que lo modifica.

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada y normativa reglamentaria que la desarrolla.

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Ley 8/1993 de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid y reglamento de desarrollo.

R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como  el R.D. 1371/2007 de 19 de octubre que lo complementa.

R.D. 1314/1997 de 1 de agosto, Ascensores y R.D. 57/2005 de 21 de enero de prescripciones para el incremento de la seguridad en ascensores, así como la Orden  3711/2007 de 11 de diciembre de la Comunidad de Madrid sobre  inspección y corrección de deficiencias.

R.D. 865/2003 de 4 de julio y Orden 1187/1998 de la Comunidad de Madrid sobre prevención y control de la legionelosis.  

Ordenanza de Conservación Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, del Ayuntamiento de Madrid.

R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus ITC. 

R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por qel que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus ITC. 

Normativa técnica sobre Instalaciones eléctricas, térmicas y de gas.

El manual para el mantenimiento ambientalmente correcto de los edificios públicos del Ayuntamiento de Madrid.

ANEXO I

RELACIÓN DE EDIFICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
Se celebrará un único contrato para la totalidad de los edificios municipales adscritos al distrito que se estructura en los siguientes lotes.
Lote 1.- Colegios

Lote 2.- Edificios 

Lote 3.- Instalaciones Deportivas
Dentro de cada lote se agrupan todos los edificios que lo componen especificando qué servicios habrán de prestarse en cada uno de ellos y el número de unidades que se han calculado se deben de prestar a efectos de su valoración 

LOTE 1 - COLEGIOS

	Nombre
	Dirección
	M2 construidos edificio
	M2 espacio libre de parcela
	Nº Aparatos elevadores
	M2 Zona Verde (Solo en el caso de instalaciones deportivas)
	Horas Personal de limpieza
	Horas Personal Auxiliar de Atención al Público
	Horas

Personal de Seguridad y Vigilancia

	
	
	
	
	
	
	Enc.
	Esp.
	Crist
	Lpdor
	
	

	CEIP ALCALDE  DE MÓSTOLES
	C/ Aldeanueva de la Vera, 9
	3.549
	6.579
	1
	
	78
	652
	320
	3.740
	
	495

	CEIP AMADEO VIVES
	C/ Los Yébenes 6-8
	3.973
	4.768
	
	
	78
	473
	320
	3.960
	
	495

	CEIP BOLIVIA
	C/ Villavaliente, 29
	2.133
	5.455
	
	
	78
	541
	320
	2.816
	
	495

	CEIP CIUDAD DE BADAJOZ
	C/ Fray José de Cerdeiriña, 51
	5.031
	3.457
	
	
	78
	343
	320
	3.300
	
	495

	CEIP COSTA RICA
	C/ Camarena, 247
	3.686
	15.300
	
	
	78
	1.516
	320
	3.960
	
	495

	CEIP CUBA
	C/ Tembleque 58
	4.095
	5.495
	2
	
	78
	545
	320
	3.960
	
	495

	CEIP ERMITA DEL SANTO
	Pº Ermita del Santo, 18
	3.146
	3.917
	1
	
	78
	388
	320
	4.840
	
	495

	CEIP FRANCISCO DE GOYA
	C/ Antillón, 23
	2.798
	659
	1
	
	78
	65
	320
	3.080
	
	495

	CEIP GONZALO FDEZ. DE CÓRDOBA
	C/ Adanero, 11
	2.351
	1.950
	
	
	78
	193
	320
	3.080
	
	495

	CEIP HERMANOS PINZÓN I
	C/ Calamón, 3
	1.113
	817
	
	
	78
	81
	320
	1.760
	
	495

	CEIP HERMANOS PINZÓN II
	C/ Azor, 4 
	1.231
	664
	
	
	78
	66
	320
	1.540
	
	329

	CEIP HERNAN CORTES 
	C/ Los Yébenes, 241
	4.285
	7.349 
	
	
	78
	728
	320
	4.840
	
	495

	CEIP HERNANDO DE SOTO
	C/ Los Yébenes, 241
	990
	7.725
	
	
	78
	766
	320
	440
	
	329

	CEIP JOAQUÍN DICENTA
	Pº de los Olivos, 70
	2.152
	586
	1
	
	78
	58
	320
	3.520
	
	495

	CEIP JOVELLANOS
	C/ Monroy, 34 B
	3.317
	4.235
	2
	
	78
	420
	320
	3.740
	
	495

	CEIP LA LATINA
	C/ Maqueda, 130
	3.214
	3.900
	
	
	78
	387
	320
	4.070
	
	495

	CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO I
	C/ José de Cadalso, 19
	3.900
	2.214
	
	
	78
	219
	320
	3.740
	
	495

	CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO II
	C/ Rafael Finat, 46
	1.991
	2.706
	
	
	78
	268
	320
	2.640
	
	329

	CEIP NTRA. SRA. DEL LUCERO
	C/ Muñico, 1 y 3
	5.691
	11.724
	
	
	78
	1.162
	320
	5.632
	
	495

	CEIP. PARQUE ALUCHE
	C/ Quero, 47-B
	3.876
	3.365
	1
	
	78
	334
	320
	5.720
	
	495

	CEIP. REP. URUGUAY
	Avda. Ntra.Sra. Valvanera, 120
	2.962
	7.567
	
	
	78
	750
	320
	3.960
	
	495

	CPEE FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN
	C/ Los Yébenes, 76
	4.362
	6.100
	1
	
	78
	605
	320
	3.960
	
	495

	EEI ALTAIR

	C/ José Cadalso s/n
	1.397,77
	1.311,23
	
	
	
	
	
	
	
	

	EEI EL MANANTIAL

	C/ Muñico s/n
	1.030,11
	2.284,89
	
	
	
	
	
	
	
	

	EEI LATINA VII
	C/ Fuerte de Navidad
	1.500,00
	2.133,88
	
	
	
	
	
	
	
	

	EEI LATINA VIII
	C/ Trompas
	1.460,12
	1.200
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	75.234,00
	113.462,00
	10
	
	1.716
	10.560
	7.040
	78.298
	
	10.392


LOTE 2  - EDIFICIOS

	Nombre
	Dirección
	M2 construidos edificio
	M2 espacio libre de parcela
	Nº Aparatos elevadores
	Horas Personal de limpieza
	Horas Personal Auxiliar de Atención al Público
	Horas

Personal de Seguridad y Vigilancia

	
	
	
	
	
	Enc.
	Esp.
	Crist
	Lpdor
	
	

	Junta Municipal Latina
	Av. General Fanjul, 2 A C/V Guareña
	5.489
	1500
	4
	182
	260
	260
	8268
	0
	15.104

	Centro Socio Cultural El Greco
	C/ El Greco, s/n C/V Villamanín
	1.097
	0
	1
	104
	104
	104
	1976
	7240
	0

	Centro Cultural Campamento
	C/Sedano, s/n c/v ctra. Boadilla del Monte,40-b
	2.146
	0
	1
	104
	208
	208
	2756
	7240
	0

	Centro Cultural Lucero
	C/ Castroserna c/v C/ Latina
	1.658
	0
	1
	104
	104
	104
	2236
	7240
	0

	Centro Socio Cultural San José de Calasanz
	C/ María del Carmen, 65
	2.051
	550
	2
	104
	208
	208
	3276
	7240
	0

	Centro Socio Cultural Latina
	C/ Rodrigo de Arana, 50 
	1.380
	3.060
	2
	104
	208
	208
	1976
	7640
	0

	Centro Socio  Cultural Almirante Churruca
	C/ Fuente del Tiro, 72
	1.967
	2233
	1
	104
	208
	208
	4212
	7240
	0

	Centro Cultural Fernando de los Ríos
	C/ Camarena, 10
	4.004
	1017
	4
	104
	260
	260
	6292
	8040
	17.520

	Centro Cultural Miguel Hernández
	C/ Serradilla, 13
	1.188
	0
	1
	104
	104
	104
	2236
	7240
	0

	Centro Servicios Sociales Gallur
	C/ Gallur, 20
	1.080
	0
	1
	104
	208
	208
	2080
	0
	8.840

	Centro Servicios Sociales Hernando de Soto
	C/ Los Yebenes, 241 BIS 2ª PL.
	981
	0
	1
	104
	260
	260
	1300
	0
	8.840

	Sala de Lectura Cayetano Pando
	C/ Cayetano Pando, 8
	260
	0
	
	26
	26
	26
	520
	5084
	0

	Sala de Lectura Pº Extremadura
	Pº de Extremadura, 128
	152
	0
	
	26
	26
	26
	520
	5084
	0

	Sala de Lectura Maqueda
	C/ Maqueda, 5 Bl. C Bajo 
	255
	0
	
	26
	104
	104
	520
	5084
	0

	Sala de Lectura y Sede Consejo Territorial Cebreros
	C/ Cebreros, 66
	476
	0
	
	26
	52
	52
	1040
	5084
	0

	Auditorio Parque de las Cruces
	Parque de las Cruces
	1.812
	0
	
	26
	0
	0
	155
	0
	0

	Auditorio Parque Cerro Almodóvar
	C/ Duquesa Parcent
	692
	0
	
	26
	0
	0
	312
	560
	0

	Auditorio Quiosco de Música
	Pza. Huarte de San Juan
	106
	0
	
	26
	0
	0
	52
	0
	0

	Auditorio Parque Alcalde Carlos Arias
	C/ Valmojado s/n
	600
	
	
	26
	0
	0
	312
	560
	0

	C.M. Mayores Lucero
	C/ Castroserna, 4
	1.387
	0
	1
	26
	104
	104
	3056
	6194
	0

	C.M. Mayores Campamento 
	Ctra. Boadilla del Monte, 13
	1.081
	0
	2
	26
	208
	208
	2380
	4444
	0

	C.M. Mayores Ciudad de México
	C/ Rafael Finat, 49
	1.210
	0
	1
	26
	208
	208
	2952
	7944
	0

	C.M. Mayores Cerro Bermejo
	C/ Pericles, 4 y 6
	1.558
	0
	1
	26
	208
	208
	3004
	6194
	0

	Centro de Día Casa de Campo
	Rdo. Principal de las Provincias, 21 
	840
	0
	1
	26
	104
	104
	1560
	3640
	0

	Centro de Día Gallur
	C/ Gallur, 417
	560
	0
	
	26
	52
	52
	1040
	3640
	0

	Centro de Alzheimer San Crispín
	C/ San Crispín, 8
	1.416
	0
	2
	52
	208
	208
	2392
	2965
	0

	Oficinas General Fanjul
	Av General Fanjul
	213
	
	
	26
	0
	52
	520
	
	

	TOTAL
	35.659
	8.360
	27
	1.664
	3.432
	3.484
	56.943
	115.597
	50.304


LOTE  3 - INSTALACIONES DEPORTIVAS

	Nombre
	Dirección
	M2 construidos edificio
	M2 espacio libre de parcela
	Nº Aparatos elevadores
	M2 Zona Verde (Solo en el caso de instalaciones deportivas)
	Horas Personal de limpieza
	Horas

Personal de Seguridad y Vigilancia

	
	
	
	
	
	
	Enc.
	Esp.
	Crist
	Lpdor
	

	CDM ALUCHE *
	C/ General Fanjul, 14
	14.135
	83.965
	
	47.000
	
	228
	283
	
	3.990

	CDM GALLUR *
	C/ Gallur, 2
	6.305
	54.095
	2
	10.000
	
	130
	141
	
	2.306

	CDM EL OLIVILLO
	C/ Higueras s/n
	1.636
	1.564
	
	5.000
	
	
	
	
	

	CDM LOS CAPRICHOS
	C/ Sepúlveda, 5
	680
	3.750
	
	5.000
	
	
	
	
	

	IDB, PARQUE ALUCHE *
	C/ Valmojado s/n
	410
	14.625
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB CERRO ALMODOVAR *
	Parque Cerro de Almodóvar
	335
	8.250
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB, PARQUE DE LAS CRUCES I
	C/ Virgen del Camino c/v C/ Mascaraque
	130
	6.150
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB PARQUE DE LAS CRUCES II
	C/ Vidauva, 13
	135
	2.000
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB, PARQUE BOADILLA
	Ctra. Boadilla del Monte, s/n
	0
	1.650
	
	
	
	
	
	
	

	IDB PARQUE RAFAEL FINAT
	C/ Del Damasquillo
	0
	450
	
	
	
	
	
	
	

	IDB PARQUE DE CARAMUEL
	C/ Sepúlveda s/n
	0
	2.040
	
	
	
	
	
	
	

	IDB PARQUE EUROPA
	Pza. Parque Europa y C/ Gordolobo
	160
	6.900
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB PARQUE SECTOR SUR BATAN
	C/ Sepúlveda s/n
	0
	560
	
	
	
	
	
	
	

	IDB LOS CARMENES
	C/ Alambra s/n
	150
	12.500
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB CONCEJAL GABRIEL FERNÁNDEZ *
	C/ Cuart de Poblet, 6 c/v Duquesa de Parcent
	355
	10.550
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB ARJONA
	C/ Concejal Francisco José Jiménez Martín, 11
	250
	7.000
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB BARRIO GOYA
	C/ Sepúlveda, 9- Avda. Los Caprichos, 4
	210
	4.750
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB JOSE DE CADALSO
	C/ José de Cadalso c/v General Saliquet
	0
	600
	
	
	
	
	
	
	

	IDB GARROBILLAS
	Pza. de Garrobillas s/n
	0
	636
	
	
	
	
	
	
	

	IDB SEPÚLVEDA
	C/ Sepúlveda-Prolongación C/ Los Yébenes
	0
	4.240
	
	
	
	
	
	
	

	IDB GENERAL SALIQUET
	C/ General Saliquet c/v Avda. Aviación
	80
	5.465
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB ILLESCAS
	C/ Illescas c/v Pso. Extremadura
	30
	1.200
	
	
	
	
	
	
	

	IDB CASTROSERNA
	C/ Castroserna,2
	90
	5.175
	
	
	
	
	
	616
	

	IDB SESEÑA
	C/ Seseña, 2 c/v Valmojado, 2 
	15
	1.700
	
	
	
	
	
	
	

	IDB VALLEINCLAN
	C/ Valle Inclan c/v Aldeanueva de la Vera
	0
	1.950
	
	
	
	
	
	
	

	IDB SAN BENIGNO
	C/ San Benigno, 9
	0
	1.000
	
	
	
	
	
	
	

	IDB PABLO CASALS
	C/ Pablo Casals c/v C/ Saavedra Fajardo
	0
	1.250
	
	
	
	
	
	
	

	IDB DEHESA DEL PRINCIPE
	Avda. Arqueros, 29
	0
	1.775
	
	
	
	
	
	
	

	IDB GENERAL GARCIA ESCAMEZ
	C/ General García Escamez, 5
	0
	480
	
	
	
	
	
	
	

	IDB GENERAL MILLAN ASTRAY C/V RAFAEL FINAT
	C/ General Millán Astrai c/v Rafael Finat
	0
	1.225
	
	
	
	
	
	
	

	IDB PARQUE CALLE ONIL
	C/ Navia, 12
	0
	1.300
	
	
	
	
	
	
	

	IDB FUENTE DE LIMA
	C/ Fuente de Lima, 24
	0
	550
	
	
	
	
	
	
	

	IDB FUERTE DE NAVIDAD
	C/ Fuerte de Navidad s/n
	0
	505
	
	
	
	
	
	
	

	IDB CIUDAD DE MÉXICO
	C/ Rafael Finat c/v José de Cadalso
	0
	75
	
	
	
	
	
	
	

	IDB JARDINES VIA CARPETANA
	C/ Vía Carpetana c/v C/ Laguna
	0
	185
	
	
	
	
	
	
	

	IDB JARDINES GENERAL FANJUL
	Avda. General Fanjul c/v Pza Garrovillas y Miravent
	0
	2.265
	
	
	
	
	
	
	

	IDB JARDINES ALAMBRA
	C/ Alambra c/v C/ Carlos Fuentes
	0
	1.600
	
	
	
	
	
	
	

	IDB SANCHO REJA
	C/ Sancho Reja, 8
	0
	3.500
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	25.106
	257.475
	2
	67.000
	
	358
	424
	6776
	6296


* Estas instalaciones tienen pistas de césped artificial.
En el caso de la adscripción de nuevos edificios o instalaciones al Distrito, la gestión integral de los servicios complementarios se incorporará al objeto de contrato previa tramitación de la correspondiente modificación contractual.
ANEXO II 

MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir las operaciones de mantenimiento técnico integral para la conservación y reparación de los edificios adscritos al Distrito así como los espacios libres de parcela de dichas edificaciones,  al objeto de garantizar su conservación y óptimo rendimiento. También se incluyen los trabajos derivados de la organización de espacios que pudieran producirse. 

No se incluyen en este Anexo los trabajos en superficie ajardinada de espacios libre de parcela  ni los trabajos de arbolado cuando se trate de edificios municipales cuya competencia es del Área de Gobierno de Medio Ambiente. 

Cláusula II. 1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento permanente de los edificios y espacios libres de parcela objeto de este contrato es obligación del contratista.

La ejecución de las tareas de mantenimiento, en lo que se refiere al personal que debe realizar las mismas, se articulará de la siguiente forma:

· Mediante un equipo adscrito con carácter exclusivo y permanente al Distrito con la composición, funciones y medios materiales que a continuación se describen. 

· Mediante un equipo complementario compuesto de operarios de los oficios que más abajo se relacionan y de cuantos otros, de cualquier oficio y categoría, resulten necesarios para asegurar el total cumplimiento de las obligaciones previstas en este anexo. 

A.) EQUIPO PERMANENTE

Composición 

El equipo permanente estará adscrito directamente y con carácter exclusivo al Distrito y estará definido en función de la superficie de los edificios y espacios libres de parcela objeto del contrato con arreglo a la siguiente escala:

LOTE 1 - COLEGIOS

· 1 Encargado

· 2 Ayudantes

· 1 Cerrajero 

· 1 Electricista

· 1 Calefactor/frigorista

· 1 Fontanero

· 1 Instalador/mantenedor de instalaciones de gas

· 1 cuadrilla de albañiles (oficial y peón)

LOTE 2  - EDIFICIOS

· 1 Encargado

· 2 Ayudantes

· 1 Cerrajero 

· 1 Electricista

· 1 Calefactor/frigorista

· 1 Fontanero

LOTE 3  - INSTALACIONES DEPORTIVAS
· 1 Encargado

· 2 Ayudantes

· 1 Cerrajero 

· 1 Electricista

· 1 Calefactor/frigorista

· 1 Fontanero

El Encargado será el responsable del equipo permanente y coordinará a sus miembros, y, en su caso, al equipo complementario. Contará con experiencia profesional suficiente y actuará bajo las instrucciones del Técnico responsable del Servicio de Mantenimiento o del responsable del Distrito.

Funciones

Mantener una presencia permanente a disposición del distrito en horario continuado de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes

Presentarse en el lugar donde se produzca la incidencia con carácter inmediato, evaluar la misma y repararla o, de no ser posible, avisar al técnico responsable del servicio de mantenimiento. 

Atender los avisos que reciba del técnico responsable del servicio y del distrito 

Colaborar en la inspección y supervisión de las instalaciones y elementos constructivos objeto del contrato. 

Realizar pequeños traslados de mobiliario y enseres en el interior del recinto, salvo en los centros de educación infantil y primaria.

Medios materiales

Dispondrá de un vehículo-taller equipado adecuadamente para asegurar la resolución rápida de las averías que se puedan producir.

B.) EQUIPO COMPLEMENTARIO 

Este equipo estará compuesto por operarios de al menos los siguientes oficios:
a) Albañilería

b) Fontanería 

c) Electricidad

d) Cerrajería 

e) Carpintería 

f)       Pintura 

g) Calefacción/aire acondicionado

h) Gas

Además estará integrado por cuantos otros operarios de cualquier otro oficio y categoría resulten precisos para asegurar el total cumplimiento de las obligaciones previstas en este anexo.

Los operarios cualificados estarán en posesión de los carnés profesionales, que se exigen para cada instalación específica. Tanto los documentos de calificación empresarial como los carnés profesionales exigidos deberán estar autorizados, registrados y en vigor en la Dirección General de Industrial, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

En el caso de empleo de subcontratas, éstas cumplirán con lo preceptuado en el R.D. 2/2000 de 16 de Junio y en la Ley 32/2006 de 18 de Octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

La empresa adjudicataria deberá aportar documentación acreditativa que demuestre la disponibilidad de un servicio atención 24 horas al día, para actuaciones en averías o incidencias objeto del contrato. 

Cláusula II.2

FUNCIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La obligación fundamental de la empresa adjudicataria es mantener en funcionamiento seguro las construcciones e instalaciones para que sirvan sin interrupción a su fin. 

Además el adjudicatario realizará las siguientes funciones:
Recoger información de las inspecciones realizadas, de los trabajos efectuados, de los controles hechos y de las anomalías reparadas. 

Realizar las estadísticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas, averías, características de los espacios e instalaciones, y, en general, todas aquellas que permitan una adecuación del servicio a las exigencias de la conservación.

Redactar un esquema informativo que, de forma abreviada y significativa, agrupe diaria y mensualmente, aquellos datos que permitan una orientación válida sobre las actuaciones del servicio.

Preparar junto con los técnicos del Ayuntamiento, los proyectos-programas operativos de conservación preventiva con el detalle requerido, y sistematizando el orden de las operaciones.

Vigilar que el personal a su cargo realice los trabajos e inspecciones de forma adecuada y racional, con la máxima productividad.

Preparar y redactar las órdenes de trabajo del personal a su cargo.

En las Instalaciones Deportivas Municipales, la empresa adjudicataria realizara las funciones y actuaciones previstas en estos Pliegos, sin perjuicio de las que, los responsables de dichas Instalaciones, puedan encomendar a la plantilla de personal de mantenimiento de que, en su caso, dispongan.

Cláusula II.3

MEDIOS MATERIALES

El contratista dispondrá de almacenes y materiales necesarios para garantizar el racional desempeño del servicio.

El contratista dispondrá de un vehículo-taller equipado, para asegurar la resolución rápida de las averías que se puedan producir.

El contratista dispondrá de los medios técnicos necesarios, sistemas de comunicación y furgonetas, así como las herramientas precisas para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, por medio de su personal propio.

Dispondrá, también de aquellos materiales de uso continuado en las tareas propias de mantenimiento, así como el pequeño material de cualquier tipo o instalación considerado accesorio de vida media corta y bajo coste.

Materiales propios de equipos o instalaciones.

Se consideran como tales, todos aquellos materiales que ocupando un lugar permanente en un equipo o instalación es necesario sustituir por rotura, desgaste o mal funcionamiento y que son fundamentales para el funcionamiento de los equipos o instalaciones que los utilizan.

Las operaciones de reparación descritas en la cláusula II.8 tendrán como fin restituir a sus condiciones originales el elemento sobre el que se actúa. Cuando el estado de un elemento no admita ya reparación, se procederá a su sustitución. El elemento nuevo deberá ser similar, en calidad y características, al sustituido, salvo que circunstancias obliguen a otra cosa, y siempre bajo la supervisión del técnico del Distrito.

El Distrito se reserva el derecho de recuperar, para el Patrimonio Municipal, aquellos materiales, elementos e instalaciones que vayan a ser sustituidos por otros nuevos, para lo cual indicará al contratista el lugar donde deberá depositarlo, con el menor deterioro posible.

Todos los materiales empleados en las tareas de conservación, tanto en reposición de elementos sueltos como en sustituciones por obsolescencia de las instalaciones, serán materiales homologados por el Ayuntamiento, a través de sus departamentos competentes y recogidos en los Pliegos o relaciones de materiales homologados por especialidades. No obstante, habrá muchos materiales, de empleo y uso frecuente en conservación, que no estén homologados  y que un empleo indiscriminado sin fijar algunas características puede originar una dispersión de calidades en función de criterios no unificados.

Dada la imposibilidad de fijar las calidades de los elementos en el servicio de mantenimiento, por la ausencia de proyectos específicos, los técnicos del Distrito, serán los que recomienden en todo momento y para cualquier tipo de obras e instalaciones, los materiales que deben emplearse en las instalaciones y sus calidades, con preferencia las que estén contrastadas, en durabilidad y en funcionalidad con otras obras e instalaciones ya realizadas.

Por tanto, el adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningún material o elemento que, previamente, no haya sido conformado por el técnico del Distrito responsable del mantenimiento. Sólo si dicho material está homologado el contratista podrá disponer del que, en igualdad de prestaciones, le resulte más cómoda su adquisición, sin la consulta previa obligatoria. En cualquier caso, prevalecerá el criterio del técnico del Distrito en la elección del material, ya que es éste último el responsable de que la obra se ejecute en las mejores condiciones y, desde su punto de vista, con los mejores materiales.

Los materiales de equipos o de instalaciones que sea necesario sustituir y que no estén incluidos en la cláusula II.8 serán por cuenta del Distrito, pudiendo ser suministrados por la empresa adjudicataria previa la aprobación del correspondiente presupuesto por la Administración, debiendo incoarse el correspondiente expediente de contratación conforme determina la Ley de Contratos del Sector Público.

Cláusula II.4

CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO

Las empresas licitadoras presentarán, junto con su oferta, informe técnico de visita a las instalaciones y equipos objeto del contrato.

Para garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta y reparación, en casos de avisos urgentes, el adjudicatario dispondrá de un servicio telefónico atendido por personal de la propia empresa, que cubrirá durante todos los días del año, las 24 horas, la atención de los edificios municipales en conservación, cualquiera que sea su actividad. Un equipo de guardia polivalente atenderá cualquier emergencia durante este espacio de tiempo. 

Para los edificios en los que en algún momento se desarrollen actos de especial relevancia, se mantendrá un equipo retén como urgencia servicio, para la atención de una emergencia que se produzca en sus instalaciones, durante las horas de actividad. Un teléfono de emergencia, que podrá coincidir o no con el de guardia, estará disponible para recibir este tipo de avisos. Para actos de especial relevancia tendrán obligatoriamente que disponer de un servicio de vigilancia en los lugares en donde se desarrollo dichas actividades una hora antes de su comienzo, hasta la finalización del mismo. Tienen la consideración de actos de especial relevancia en el Distrito, los Plenos, exposiciones en Centros Culturales, celebraciones de competiciones deportivas, y celebración de Elecciones Generales, Autonómicas o Locales, cuando la sede de Colegio Electoral sea cualquiera de los edificios contenidos en el contrato.

Este servicio de guardia no podrá sustituirse, en ningún caso por contestadores automáticos, entendiendo, en este caso, que se trata de abandono del servicio, calificando tal circunstancia como falta grave. El teléfono de guardia o emergencia será independiente del resto de teléfonos de las oficinas, y su utilización deberá reservarse exclusivamente para dichos fines.

En función del tipo de problema detectado por parte de los técnicos municipales y/o de los responsables de cada edificio se generarán  tres tipos de actuaciones:

· Aviso urgente, para aquellas situaciones que pueden paralizar la normal utilización del edificio, o pueden representar graves riesgos para las personas o las cosas.

· Aviso no urgente, para aquellas situaciones que, aún no paralizando la utilización del edificio, si impiden el normal funcionamiento del mismo, o pueden motivar posteriores daños, en caso de demorar su reparación.

· Todas las demás situaciones no contempladas en los dos supuestos anteriores, no requerirán aviso alguno y serán objeto de comprobación en la visita de inspección periódica, quedando reflejadas en la hoja de control correspondiente.

Los avisos realizados se atenderán en los tiempos de respuesta y reparación, establecidos en las prescripciones particulares, definidos como:

· Tiempo de respuesta: es el necesario para personarse en el edificio afectado, un encargado o persona cualificada de la empresa adjudicataria, evaluará el daño y comenzará la actuación. Este tiempo de respuesta será como máximo de 2 horas para avisos urgentes y 48 horas para el resto.

· Tiempo de reparación: es el necesario para restituir el elemento o instalación afectada a su estado inicial. Este tiempo de reparación será de 24 horas en el caso de avisos urgentes y 7 días para el resto.

Si el adjudicatario, por propia iniciativa y sin el previo consentimiento del técnico responsable, efectuase trabajos de mejora o que superasen el alcance que este Anexo establece para la reparación con la finalidad de evitar  reiteradas actuaciones sobre un elemento deteriorado, estos trabajos serán también considerados incluidos en el precio del contrato sin que supongan un coste adicional.

Cláusula II.5

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se entiende por mantenimiento el conjunto de trabajos de conservación preventiva y conservación correctiva necesarios para mantener a cada edificio, sus dependencias e instalaciones, en condiciones de uso durante su periodo de vida útil, optimizando el consumo energético, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones. Todas estas tareas están dirigidas a conseguir una disminución en los gastos de reparación, reducción de la pérdida de valor del inmueble, así con, el ahorro derivado de la correcta utilización de las instalaciones.

Conservación preventiva es el conjunto de trabajos de entretenimiento, llevados a cabo de forma periódica, consistentes en la reposición de elementos agotados o defectuosos, sustituciones de productos o piezas consumidos o desgastados en su normal funcionamiento, inspección de los elementos constructivos y de las instalaciones, informes y documentos ante Organismos Públicos, así como aquellas operaciones de limpieza necesarias para hacer operativas las canalizaciones y conductos expuestos a un ensuciamiento persistente o temporal. 

El presente contrato comprende la conservación preventiva y el entretenimiento de las instalaciones de los edificios y las obras de conservación correctiva que sean necesarias para asegurar el normal funcionamiento de los mismos.

El mantenimiento preventivo, objeto del contrato, se realizará sobre la totalidad de los elementos constructivos e instalaciones del edificio, de acuerdo con las frecuencias que las reglamentaciones en vigor obligan para el control y mantenimiento de los elementos e instalaciones, así como sobre el plan básico de actuaciones y frecuencias que se expongan en el desarrollo del Pliego.

Para los trabajos de inspección y revisiones periódicas la empresa adjudicataria presentará en los 15 días siguientes a la firma del contrato un documento técnico que comprenderá:

· Inventario de equipos e instalaciones

· Libro de protocolo de inspección del mantenimiento preventivo

· Programa-calendario de inspecciones del mantenimiento preventivo

· Estadillo-registro de inspecciones de acuerdo con la reglamentación vigente aplicable. 

· Protocolo del plan de limpieza de instalaciones de agua de acuerdo con la normativa vigente de prevención y control de la legionelosis

Se incluyen en el objeto del contrato, todas las operaciones de mantenimiento correctivo que deban realizarse como consecuencia de avisos por avería de los equipos e instalaciones, comprendiendo todas las intervenciones precisas para la vuelta al idóneo funcionamiento previsto en el mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento correctivo llevadas a cabo se recogerán en un documento técnico que contendrá, como mínimo, los siguientes apartados: 

· Partes de averías

· Estadillo-registro de averías

· Archivo de partes de averías

Paralelamente al mantenimiento preventivo y correctivo, se realizarán las debidas operaciones de control de las instalaciones, que comprenderán todas y cada una de las acciones dirigidas a velar por el buen funcionamiento, la seguridad y la correcta puesta en marcha de todos los equipos integrantes de las instalaciones técnicas de los edificios objeto del contrato. Asimismo, se realizarán todas las operaciones de mantenimiento técnico-legal, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

Las operaciones de mantenimiento técnico-legal comprenderán las operaciones de tipo preventivo y las revisiones periódicas establecidas en los reglamentos aplicables y serán realizados por la empresa adjudicataria o empresa autorizada, siempre por cuenta de aquella, debiendo presentar en el departamento de Servicios Técnicos la documentación acreditativa con los certificados o visados oficiales obligatorios.

Cláusula II.6

CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las facturas mensuales irán acompañadas de las HOJAS DE CONTROL correspondientes a los trabajos realizados en ese mes, considerándose una de las condiciones  necesarias para proceder a la conformidad de las mismas.

Siempre que se haya sustituido una pieza, elemento o componente de un equipo e instalación, se reflejará en la hoja de control. Cuando a criterio de los técnicos del Distrito encargados del  mantenimiento y por la entidad del elemento colocado, sea necesario, se adjuntarán albarán y hoja de características con la marca, tipo, fabricante, y todas las características técnicas que la definan el elemento, así como duración de la garantía.

Cada hoja de control vendrá firmada por el operario, el responsable de la empresa adjudicataria y el encargado del edificio en el que se hayan realizado los trabajos. No se admitirán hojas de control que contengan únicamente el sello del edificio. 

Las hojas de control describirán detalladamente los trabajos.

Cuando la Hoja de Control recoja actuaciones de conservación preventiva, es decir, se limite exclusivamente a examinar el estado en que se encuentran determinados elementos de obras e instalaciones, como puede ser la inspección quincenal obligatoria, o cualquier otra, en donde no se precise intervención de mano de obra, esta Hoja se convierte en un Parte de Inspección. Cuando se ejecuta un trabajo de conservación correctiva, tanto si se ha detectado y corregido en el momento de la inspección quincenal o cualquier otra, como si ha sido producto de una urgente necesidad, la Hoja de Control se convierte en Parte de Trabajo.

La Hoja de Control, tanto en su vertiente de Inspección como de Trabajo, deberá adjuntarse a la factura mensual. 

Las deficiencias u omisiones en los partes de inspección de desperfectos o averías detectados y no declarados, si se comprueba su existencia en las fechas de inspección, serán reparados por cuenta del adjudicatario, con independencia de las actuaciones que dicha negligencia pudiera dar lugar.

Cuando se realicen operaciones de mantenimiento técnico-legal se acompañará la documentación acreditativa con los certificados o visados oficiales obligatorios.


Cláusula II.7

GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

No se establece plazo de garantía, ya que conforme a lo regulado por la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, la naturaleza del contrato no lo exige. Sin embargo, en caso de que sea necesaria la sustitución de piezas de la maquinaria de los equipos e instalaciones, éstas quedarán garantizadas durante un año como mínimo, o un plazo superior, si así viniera establecido en la garantía de fabricación.

La empresa adjudicataria responderá de los daños ocultos, causados por la manipulación incorrecta de cualquier instalación del edificio.

El adjudicatario deberá delimitar el recinto de las obras, cuando éstas comporten riesgo para las personas. Los elementos de protección empleados se mantendrán en todo momento en perfecto estado de conservación y señalización.

Cláusula II.8

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIONES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Se incluyen en el objeto de este contrato, todas las operaciones de mantenimiento correctivo que haya que realizar como consecuencia de avisos por avería de los equipos e instalaciones, comprendiendo todas las intervenciones precisas para la vuelta al idóneo funcionamiento previsto en el mantenimiento preventivo consistiendo en la reparación por avería o rotura imprevista de cualquier máquina, equipo o instalación y elementos constructivos del edificio.

II.8.1 En elementos constructivos

En edificación:

1. Desatrancos de la red horizontal, así como de desagües de aparatos, bajantes, canalones y sumideros, incluidos aquellos medios auxiliares, mecánicos o de transportes necesarios para su realización, tales como andamios, sistemas de elevación y camiones de desatranco incluidas las ayudas de albañilería.

2. Eliminación de hojas y suciedades en los tejados, bajantes, canalones, sumideros y desagües en todos aquellos edificios que requieran esa limpieza de forma puntual y limpieza una (1) vez al año de manera general en todas las cubiertas.

3. Reparación de goteras y humedades puntuales, sea cual sea el origen de las mismas (filtración accidental, rotura de conducciones, falta de estanquidad de cubiertas y carpinterías) con eliminación de las causas motivantes, así como reposición del material de cubrición de la zona afectada hasta una superficie máxima de 15 m2 por edificio/año.

4. Reposición de aplacados, azulejos y pavimentos de cualquier tipo de revestimiento de fachadas, paredes y suelos, cuando se manifiesten como desprendimientos casuales y hasta una superficie máxima de 20 m2 por edificio/mes, y por averías hasta cubrir la zona afectada.

5. Reposiciones de barras antipánico, muelles recuperadores, manillas, pomos o cualquier elemento de cierre sea cual sea el origen de su deterioro. Reposición de cerraduras de taquillas o armarios siempre que sean de obra y estén integrados en la edificación, no así si son elementos muebles.

6. Mecanismos de accionamiento de persianas y todos sus elementos, cintas, ejes, motores, cierres, así como la reposición de lamas hasta un 25% de superficie de las persianas por edificio/mes.

7. Reparación cercos y reparación y sustitución de tapajuntas, molduras y junquillos.

8. Mecanismos de fijación y orientación en celosías de lamas o paneles.

9. Reparación, ajuste y sujeción de las hojas de madera o metálicas en puertas y ventanas, tanto interiores como exteriores, así como sustitución de junquillos.

10. Reparación de puertas de entrada a edificio  con daños producidos por actos vandálicos.

11. Reposición de cerraduras o bombines de cerraduras.

12. Retoques de pinturas, por deterioro casual hasta un máximo de 25 m2 por edificio/mes, y por averías hasta cubrir la zona afectada. Se consideran incluidos los trabajos de preparación del soporte.

13. Reposición de todo tipo de vidrios y espejos con retirada de restos y limpieza de galce, colocación, sellado y estanqueidad. Se excluyen los actos vandálicos que afecten a más del 25% de la superficie acristalada exterior del edificio.  

14. Sustitución de grifería de todo tipo, de llaves, válvulas, grifos, duchas, latiguillos y fluxores.

15. Sustitución de accesorios mecanismos de cisternas.

16. Reposición de desagües, sifones, sumideros y  botes sifónicos incluido el correspondiente desatranco, en su caso, y la reposición del revestimiento de superficie.

17. Sujeción y ajustes de aparatos sanitarios.

18. Sustitución de tapas de inodoro.

19. Reposición de aparatos sanitarios (inodoros, cisternas, lavabos, urinarios), sea cual sea el origen de su rotura o deterioro, hasta un máximo de una (1) unidad por edificio/mes. 

20. Fijación a paramentos de pizarras, cuadros, accesorios de aseos y espalderas o aparatos anclados a pared en gimnasios, incluidos los elementos de nueva adquisición cuando su instalación no este cubierta por el suministrador.

21. Soldadura, refuerzo o reposición puntual de rejas que afecten a un máximo de 20 ud. de barrotes por edificio/mes.

22. Sujeción y fijación de escaleras de piscina así como reposición del revestimiento de la superficie afectada. Enlechar y reparar vaso.  Llagueado de las playas.
23. Retirada de escombros y limpieza de la zona afectada por las obras así como el movimiento de mobiliario necesario para la ejecución las mismas.

24. Los trabajos de aislamientos y protección contra pinturas, polvo y  ruidos generados por la ejecución de cualquier trabajo y que tienda a mantener la actividad propia del edificio afectado por las obras.

25. Sustitución de elementos de señalización en materia de prevención de incendios.

En espacios libres: 

1. Inspección como mínimo mensual de las condiciones de seguridad y estabilidad de cualquier elemento vinculado a una actividad deportiva y cualquier otro elemento mobiliario situado en el espacio libre. 
2. Desatranco de la red de saneamiento, de arquetas sumideros y rejillas, incluidos los medios auxiliares tales como el camión de desatranco y las ayudas de albañilería, así como el desatranco de rejillas de depuración del perímetro de vasos de piscina.

3. Eliminación de hojas y suciedades de rejillas y sumideros siempre que se requiera esa revisión puntual y dos (2) veces al año de manera general en toda la red de patio de cada edificación o pista deportiva elemental. 

4. Reposición de solados, pavimentos, bordillos y angulares de escaleras cuando estos se manifiesten como levantamientos casuales  hasta una superficie máxima de 20 m2 por edificio/mes y por averías hasta cubrir la zona afectada . Sellado de fisuras.

5. Reposición de aplacados en muros de cerramiento de parcela y en paramentos verticales de zonas de escaleras o, vallas interiores cuando estos se manifiesten como desprendimientos casuales hasta una superficie máxima de 20 m2 por edificio/mes y por averías hasta cubrir la zona afectada.
6. Soldadura, refuerzo o reposición puntual de cerramiento que afecten a un máximo de 20 ud. de barrotes por edificio/mes.

7. Soldadura, refuerzo o reposición puntual que afecte a un máximo de 5 ud. de barrotes en puertas de cerramiento de parcela por edificio/mes.

8. Reposición de cerraduras o bombines de cerraduras.

9. Reparación de puertas de cerramiento con daños producidos por actos vandálicos.

10. Sujeción y fijación a suelo o paramentos verticales de papeleras, bancos y elementos de mobiliario urbano existentes. No se incluirán los de nueva adquisición.

11. Sujeción y fijación a suelo de elementos de juegos infantiles así como reposición de tornillos, elementos de anclaje y fijación de baldosas flexibles, siempre que sean elementos existentes y no estén en periodo de garantía de la empresa instaladora.

12. Retirada de escombros y limpieza de la zona afectada por las obras.

13. Limpieza, desbroce y retirada de maleza en zonas terrizas dos (2) veces al año  (siempre que no estén incluidas en otro contrato). Trabajos de arbolado.
14. Sustitución de grifería de todo tipo, de llaves, válvulas, grifos en fuentes, y duchas en zonas de piscinas. 

15. Sujeción y fijación de escaleras de piscina así como reposición del revestimiento de la superficie  afectada. 

16. Anclaje y recibido de canastas y porterías cuando sean elementos existentes, incluso soldadura de cualquier elemento. No se incluirá el recibido de elementos de nueva adquisición.

17. Soldadura y refuerzo de canastas (aros y paneles y soportes) y porterías.

18. Los trabajos de aislamientos y protección contra pinturas, polvo y  ruidos generados por la ejecución de cualquier trabajo y que tienda a mantener la actividad propia del edificio afectado por las obras.

19. Trabajos de limpieza, y regado de los espacios libres de parcela una vez cada mes, salvo que se utilicen con menor frecuencia en cuyo caso se estará a lo dispuesto por los servicios técnicos del distrito. En caso  de programación de competiciones oficiales se efectuará la limpieza, barrido y regado una hora antes del comienzo.

20. Eliminación de hojas y suciedades en los areneros infantiles de forma puntual, así como renovación de arena adecuada al mismo, al menos una (1) vez por arenero/año

21. Marcado y señalización de pistas polideportivas al menos dos (2) vez por pista/año.

II.8.2 En Instalaciones

Instalación: Se considera instalación aquel conjunto de partes y  piezas convenientemente unidas y que sirven para cumplir una función como calentar, iluminar, refrigerar, etc.

Parte de una instalación: Son aquellas unidades de menor entidad que el conjunto de la instalación, compuestas por varias piezas, elementos o componentes y que ejercen una función determinada dentro de la instalación, tales como calderas, radiadores, BIEs, acumuladores, grupos, de presión, centrales de alarma, etc.

Pieza: Es aquel elemento indivisible que unido a otros elementos indivisibles conforman una parte de la instalación. Por ejemplo, válvulas, llaves, manómetros, purgadores, interruptores, pulsadores, etc.

Es objeto de este contrato el mantenimiento de las instalaciones del edificio y de espacios libres de parcela que a continuación se relacionan:

Instalaciones térmicas 

Torres de refrigeración y humectadores.

Calefacción

Equipos autónomos y fan-coils

Instalaciones de refrigeración

Instalación de extracción, ventilación y difusión

Eléctricas de baja tensión

Transformadores de media tensión, sólo en Polideportivos 

Agua fría y caliente

Protección contra incendios

Megafonía fija.

Depuradoras, dosificadores, limpia-fondos robotizados y sistemas de calentamiento de piscinas

Instalaciones electromecánicas

Instalaciones de captación de energía solar 
Grupos electrógenos

Marcadores y rótulos electrónicos

Instalaciones de gas

Se considera incluido el tratamiento de limpieza y prevención de la legionelosis, realizando el análisis microbiológico de legionela y el análisis físico-químico del agua de todas las instalaciones que sean susceptibles de contener o propagar la legionela, así como todas aquellas actuaciones recogidas en la Orden 1187/1998, de 11 de junio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y el RD 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios que deben reunir los aparatos de transferencia de masa de agua en corriente de aire y aparatos de humectación para la prevención de la legionelosis.

Se consideran incluidas las instalaciones fijas de los edificios destinados a viviendas de conserjes.  

Se excluirán los electrodomésticos que compongan el equipamiento de las cocinas de los colegios, así como cualquier instalación que no se encuentre comprendida dentro de las instalaciones fijas que forman parte de la edificación.  Se excluirán también, los electrodomésticos de cocinas, bares y peluquerías ubicadas en centros y polideportivos cuando su mantenimiento venga recogido en el correspondiente  contrato de concesión, así como las instalaciones de megafonía y luminotecnia de centros que no sean instalaciones fijas la edificación o estén incluidas en otros contratos gestionados por otros servicios. 

Se sustituirán todas aquellas piezas de una instalación que paralicen o impidan el normal funcionamiento de la instalación, con el límite de que por su obsolescencia o agotamiento de la vida útil sea necesaria la renovación de cualquier parte la instalación.


Además de las inspecciones reglamentarias que se deriven de la legislación vigente durante el contrato, se realizarán las siguientes inspecciones, con las limpiezas y sustituciones que se indican:

Torres de refrigeración y humectadores.

Los productos empleados en el sistema de refrigeración serán respetuosos con la capa de ozono y no contendrán las sustancias prohibidas por la normativa vigente.

Protocolo de control 

Diariamente
Comprobar el funcionamiento normal y la no existencia de ruidos anómalos.

Observar que el sistema de refrigeración de cojinetes, prensaestopas, funciona correctamente.

Semanalmente
Confección del parte de control anotando todas las condiciones de funcionamiento, presiones, temperaturas, niveles, etc., de todos los elementos.

Limpieza de la sala de máquinas.

Mensualmente
Verificación del nivel y estado del aceite de los compresores.

Verificación del nivel de refrigerante.

Comprobar la ausencia de humedad en el circuito refrigerante.

Verificación y ajuste de interruptores de flujo.

Engrase de mecanismos neumáticos o eléctricos de regulación.

Comprobación y ajuste de termostatos y programadores reostatos de mando, seguridad y maniobra.

Limpieza del equipo de purga de incondensables.

Verificación del control de capacidad, de los compresores.

Comprobar el funcionamiento de la resistencia del cárter eléctrico.

Limpieza del depósito humidificador.

Comprobación de la circulación de aire en las baterías.

Limpieza de filtros de aire y agua.

Semestralmente

Limpieza de condensadores.

Engrase de rodamientos y cojinetes.

Comprobación de acoplamientos y alineaciones.

Limpieza de depósitos de purga.

Ajuste y contraste de manómetros y termómetros.

Contraste y regulación de válvulas automáticas y de seguridad.

Comprobación de aislamientos.

Cambio de filtros.

Limpieza de evaporadores.

Comprobación de las válvulas de expansión.

Control y recarga de refrigerante.

Comprobación de estanquidad en bandejas.

Comprobación de estanquidad en baterías y evaporadores.

Limpieza y verificación de pulverizadores.

Equipos Autónomos y Fan-coils en todas las dependencias donde existan.

Mensualmente
Limpieza de filtros o reposición según estado.

Contrastar la no existencia de ruidos anormales.

Verificación de toberas.

Verificar ausencia de humedad en el circuito refrigerante.

Comprobación de termostatos.

Purga de la batería de agua si fuera necesario.

Comprobación de anclajes y vibraciones.

Comprobar obstrucciones en la bandeja del condensador.

Comprobar presiones y temperaturas en evaporador y condensador.

Comprobar presiones y temperaturas de entrada y salida en intercambiadores.

Semestralmente:
Limpieza de bandejas de condensación y red de desagües.

Verificar el grupo moto-ventilador, incluso alineaciones.

Comprobación del inversor de invierno-verano.

Comprobar el estado de las correas de transmisión, si las hubiera.

Comprobación del interruptor de flujo de aire.

Comprobación de presostatos y termostatos de seguridad.

Limpieza de circuitos intercambiadores.

Revisión, y sustitución si fuera necesario, de juntas y aislamientos.

Revisión y corrección de fugas en el circuito frigorífico.

Limpieza de evaporadores y condensadores (exteriormente).

Anualmente:
Comprobación del estado del aceite y su cambio si fuese preciso.

Repaso de pinturas.

Comprobar que los bornes de conexión eléctricas están correctamente apretados.

Contraste y ajuste de programadores.

Contraste y ajuste de termómetros y manómetros.

Grupos de presión y bombeo.

Diariamente:
Comprobación de que no existen calentamientos anormales en cojinetes.

Comprobación del estado de prensoestopas y fugas.

Purga del compresor de aire, si lo hubiere.

Comprobar que los desagües de refrigeración no están obstruidos.

Verificar la no existencia de vibraciones.

Comprobar las presiones de aspiración y descarga.

Comprobar la presión de servicio del grupo.

Comprobar tensión de red.

Mensualmente:
Verificación del estado de acoplamiento.

Comprobación y ajuste de alineaciones.

Limpieza de filtros de aspiración.

Comprobación por fases de consumos eléctricos.

Parar bombas en servicio y arrancar las de reserva.

Comprobar manualmente el giro libre de las bombas paradas.

Comprobar el estado de la membrana o regulación de la cámara de aire del grupo.

Anualmente:
Cambiar los rodamientos de bomba y motor.

Limpieza y engrase de las válvulas del conjunto bomba-grupo.

Apertura y cierre total de válvulas generales.

Extractores, ventiladores y difusores.

Mensualmente:
Comprobar la no existencia de calentamientos anormales.

Comprobar la tensión de las correas de transmisión.

Verificar la inexistencia de ruidos y vibraciones.

Comprobar que los equipos giran libremente con la mano.

Verificara el estado de los anclajes.

Comprobar las bornes de conexión y la toma de tierra.

Comprobar el funcionamiento de las compuertas cortafuegos.

Semestralmente:
Engrase de casquillos y rodamientos.

Limpieza de palas o álabes.

Comprobar el desgaste de ejes o cojinetes.

Comprobar el acoplamiento y alineaciones motor-ventilador.

Comprobación del aislamiento eléctrico.

Calefacción
Diariamente:
Comprobación de que no existen calentamientos anormales en cojinetes.

Comprobación del estado de prensaestopas y fugas.

Purga del compresor de aire si lo hubiera.

Comprobar que los desagües de refrigeración no están obstruidos.

Verificar la no existencia de vibraciones.

Comprobar las presiones de aspiración y descarga.

Comprobara la presión de servicio del grupo.

Mensualmente:
Verificación del estado de acoplamiento.

Comprobación y ajuste de alineaciones.

Limpieza de filtros de aspiración.

Comprobación por fases de consumos eléctricos.

Parar las bombas en servicio y arrancar las de reserva.

Comprobar manualmente el giro libre de las bombas paradas.

Anualmente:

Cambiar los rodamientos de bomba y motor.

Limpieza y engrase de las válvulas del conjunto bomba-grupo.

Apertura y cierre total de válvulas generales.

Electricidad.
Cuadros eléctricos. 

Mensualmente:
Comprobación de los mecanismos de disparo de disyuntores, seccionadores, etc.

Comprobación de fusibles, lámparas y equipos de medida (voltímetros y amperímetros) de cada cuadro.

Verificación de la toma de tierra y aislamientos.

Revisión visual de los interruptores automáticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales y comprobación de sus accionamientos.

Revisar funcionamiento y maniobra correcta de los pulsadores revisando contactos y procediendo a su sustitución si fuera necesario.

Comprobación del buen funcionamiento de los contactos manuales.

Trimestralmente:
Reapriete de bornes y regletas.

Limpieza general de cuadros.

Revisión de tensiones en bobinas.

Revisión, y sustitución si fuera necesario, de contactos, comprobando presiones y holguras.

Engrase de accionamientos mecánicos y comprobar ajustes.

Revisar efectividad de los enclavamientos.

Semestralmente:
Engrasar contactos con vaselina neutra.

Telerruptores, contactores, relés y fusibles.

Mensualmente

Comprobar su correcto funcionamiento.

Revisar el estado de aislamientos.

Revisar y sustitución si fuera necesario de los accionamientos mecánicos y comprobar las escalas de tiempo, etc.

Comprobar el apriete de las conexiones y bornes.

Observar vibraciones y zumbidos.

Comprobar que no existe chispa excesiva en los contactos.

Trimestralmente:
Comprobación y limpieza de las bobinas.

Revisar y engrasar mecanismos observando que se mueven libremente.

Comprobar tensiones de desconexión o caída.

Revisión y sustitución de contactos si fuera necesario.

Comprobar consumos reales y comparar con el calibrado de los fusibles.

Semestralmente:
Engrasar contactos con vaselina neutra.

Motores Eléctricos

Mensualmente:
Comprobar mediante el accionamiento a mano que el motor gira suavemente.

Revisar el estado de apriete de los pernos de conexión eléctrica y la puesta a tierra.

Observar el grado de calentamiento por si fuera anormal.

Comprobar el estado del ventilador.

Observar vibraciones anormales y revisar puntos de anclaje.
Semestralmente:

Engrase de rodamientos y comprobar su desgaste.

Comprobación de holguras anormales.

Comprobación del aislamiento eléctrico.

Revisión del estado de pintura.

Alumbrado

Semanalmente:
Inspección ocular comprobando si hay algún punto de luz fundido o en mal estado.

Mensualmente:
Revisión y comprobación de los mecanismos de encendido y cajas de fusibles.

Trimestralmente:
Revisión y sustitución si fuera necesario de cebadores, portacebadores y reactancias.

Revisión y sustitución si fuera necesario de rejillas antideslumbrantes y difusores.

Según necesidades:
Sustitución de mecanismos, cebadores y reactancias.

Reposición de lámparas y tubos fluorescentes. Orientación de focos.
Grupos de Continuidad.
Mensualmente:
Control de la fuente de alimentación.

Comprobación del buen funcionamiento de by-pass manual formado por dos interruptores, para la alimentación directa de la carga desde la red.

Controlar calentamientos anormales.

Toma de datos en el parte correspondiente.

Red horizontal de saneamiento

Semestralmente

Revisión del estado de pozos, arquetas, sifones, cámaras de descarga y aliviadores.

Revisión del estado de los colectores con sus entronques en arquetas.

En función de las necesidades

Reposición de rejillas, sumideros o tapas de arquetas en mal estado.

Reparaciones de albañilería en pozos y arquetas.

Agua fría, caliente y sanitarios.

Mensualmente:

Revisión de filtros, válvulas de retención y puntos terminales

Trimestralmente:

Revisión de redes de distribución, comprobando estanqueidad, goteo y humedades en juntas y soldaduras.

Revisión y sustitución si fuera necesario de grifos, válvulas y llaves de paso, comprobando hermeticidad y prensas.

Revisión y comprobación y sustitución si fuera necesario de válvulas de retención y fluxómetros.

Revisión del estado de soportes y aislamientos.

Revisión de todos los aparatos sanitarios, comprobando fijaciones y conexiones.

Revisión y control de calentadores eléctricos.

Comprobación de termostatos y temperatura de agua caliente y sanitaria.

Anualmente:
Limpieza y engrase de válvulas generales al tiempo que se procede a su apertura y cierre.

Reapriete de prensas o sustitución de empaquetaduras de dichas válvulas.

Limpieza interior  de termos eléctricos y elementos calefactores.

Limpieza y desinfección de depósitos de agua fría, bombas y vasos de expansión, acumuladores de agua caliente sanitaria y puntos terminales

Instalaciones mecánicas y electromecánicas

Minicargas tales como: montaplatos, montalibros, etc.

Cualquier tipo de plataformas elevadoras hidráulicas o eléctricas, por ejemplo: de cremallera, de tornillo o de tijera.

Puertas motorizadas y barreras automáticas, en accesos de vehículos.

Persianas motorizadas.

Montasillas para escaleras de cualquier tipo.

Puertas motorizadas para acceso de personas.

Canastas motorizadas.

Telones automáticos.

Góndolas para limpieza de fachada acristaladas.

Instalaciones especiales que comprende: grúas y sillas en piscinas y grúas eléctricas en piscinas.

Robot limpia-fondos

Maquinaria mecánica y electromecánica de salas de gimnasio.

Minicargas

Mensualmente:

Revisión y sustitución si fuera necesario de botoneras, pulsadores y cerraduras.

Cada dos meses:

Revisión y sustitución si fuera necesario de elementos de seguridad tales como frenos y válvula paracaídas, contactos fin de carrera.

Revisión y sustitución si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guías, cables de tracción o pistón de cabina.

Cada tres meses:

Limpieza, lubricación y engrase de todas las partes móviles.

Revisión de centrales oleohidráulicas.

Góndolas

Cada dos meses:

Revisión y sustitución si fuera necesario de botonera de la barquilla

Revisión y sustitución si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guías, cables de tracción y tambor de arrollamiento.

Revisión y sustitución si fuera necesario de accesorios de husillo de giro de la pluma, así como de su cabeza giratoria, el final de carrera y el moto-reductor.

Revisión y sustitución si fuera necesario de los accesorios de rueda pivotante y/o motorizada del sistema de traslación así como el moto-reductor.

Cada tres meses:

Limpieza, lubricación y  engrase de todas las partes móviles.

Revisión y sustitución si fuera necesario de elementos de seguridad tales como estructura y cubierta de la barquilla, cables y freno de emergencia, sistema de guía de hilos y final de carrera para límites de bajada, elevación y destensado.

Resto de instalaciones electromecánicas

Mensualmente:

Revisión y sustitución si fuera necesario de botonera, pulsadores y cerraduras.

Cada dos meses:

Revisión y sustitución si fuera necesario de elementos de seguridad tales como frenos y válvula paracaídas, contactos fin de carrera y de presencia de hoja.

Revisión y sustitución si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guías, cables de tracción o pistón.

Cada tres meses:

Limpieza, lubricación y engrase de todas las partes móviles.

Revisión de motores eléctricos, centrales oleohidráulicas y telemando.

Revisión y sustitución si fuera necesario de los accionamientos  y controles eléctricos o electrónicos.

Instalaciones especiales

Cada dos meses:

Limpieza, lubricación y engrase de todas las partes móviles.

Revisión y sustitución si fuera necesario de elementos de seguridad tales como enclavamientos, finales de carrera botoneras de mando y control.

Revisión y sustitución si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guías, cables de tracción, tornillos sin fin, pistón o émbolo de aceite.

Revisión y sustitución si fuera necesario de accesorios de engranajes, ejes y demás elementos de transmisión. 
ANEXO III 

MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES.

El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir el mantenimiento técnico integral de conservación y reparación de aparatos elevadores de los edificios adscritos al Distrito comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios para garantizar en cualquier caso su conservación, perfecto estado de funcionamiento y óptimo rendimiento. 

Los aparatos elevadores y elementos constructivos asociados que serán objeto de conservación son los ascensores de todo tipo, incluidos los montacargas que admitan personas, y los montacoches.

Las prescripciones técnicas que han de regir el mantenimiento de aparatos elevadores, además de las indicadas en el ANEXO II para el mantenimiento general de instalaciones, serán las siguientes:

Cláusula III.1

ACTIVIDADES A REALIZAR
El presente contrato comprende la conservación preventiva y el entretenimiento de las instalaciones y los trabajos de conservación correctiva que sean necesarias para volver las instalaciones al estado original asegurando en cualquier caso el normal funcionamiento de los mismos, incluyéndose los materiales, mano de obra, medios auxiliares y ayudas necesarias de otros oficios para:

Reparación y/o sustitución sin excepción de cualquier elemento, componentes o parte de los mismos en la instalación a mantener, incluyendo los cuadros eléctricos propios de las instalaciones, su aparamenta y la instalación eléctrica asociada.

Reparación de elementos constructivos, rejillas de ventilación, de puertas y cerraduras en las salas de máquinas.

Todas las actuaciones y trabajos puntuales como consecuencia de cambios de tensión o modificación de consumos eléctricos y/o contratos de suministro eléctrico.

El desalojo, pintura y limpieza de los cuartos de máquinas y foso.

La  retirada de escombros, equipos o parte de los mismos que hayan sido objeto de sustitución y cualquier tipo de residuo así como la limpieza de la zona afectada por los trabajos. 

Permitir la continuidad de las actividades en el edificio en las zonas colindantes con los trabajos, evitando en lo posible la existencia de polvos, ruidos, etc.

Cláusula III.2

DESARROLLO DEL SERVICIO

Visitas periódicas de inspección. 

Su objeto es que por personal especializado y conforme a la normativa de obligado cumplimiento se compruebe el estado general de las instalaciones a conservar que existan en cada edificio de forma que permita la detección de desperfectos o averías incipientes que se originen en las instalaciones permitiendo su reparación antes de que se pueda dar lugar a mayores desperfectos. 

Las visitas de inspección se realizarán como mínimo quincenalmente, pudiendo simultanearse con los trabajos de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

Cada visita periódica de inspección dará origen a una hoja de control en los términos establecidos en la cláusula II.6 del Anexo II.

Mantenimiento preventivo de las instalaciones.
El mantenimiento preventivo sobre todas las instalaciones objeto del contrato, comprenderá a la totalidad de sus elementos, componentes o partes de los mismos, de acuerdo con las operaciones de mantenimiento técnico legal que se desarrolla en el siguiente apartado.

Operaciones de Mantenimiento Técnico-Legal.
De acuerdo con las Reglamentaciones Oficiales vigentes, que les sean de aplicación a las instalaciones objeto de este contrato, la empresa adjudicataria vendrá obligada a llevar a cabo el mantenimiento técnico-legal de acuerdo con los preceptos contenidos en dichos Reglamentos que estén en vigor, o los que pudieran promulgarse durante el tiempo de ejecución del contrato, tanto si aquellos son de carácter nacional, autonómico o local.

Dichas actuaciones comprenderán las operaciones de tipo preventivo y las revisiones periódicas establecidas en los Reglamentos aplicables, y serán realizados por la empresa adjudicataria o empresa autorizada, siempre por cuenta de aquella, debiendo presentar al departamento de Servicios Técnicos  del Distrito, la documentación acreditativa con los certificados o visados oficiales obligatorios y con carácter general los siguientes:

Documentos, tasas y trámites ante la Delegación de Industria de la Comunidad de Madrid, incluso la prestación de la asistencia necesaria a sus entidades colaboradoras en las visitas ordinarias o especiales a las instalaciones conservadas.

Los registros y anotaciones de las fechas de visita, el resultado de las inspecciones, los elementos sustituidos y las incidencias que se consideren dignas de mención en el Libro de Registro de Revisiones, que deberá estar en poder del Encargado o Jefe del Edificio.

Inspección e informe de los Organismos de Control Autorizados (OCA). 

Certificado de conformidad CE, tanto para el equipo completo de ascensor como a partes sueltas del mismo, así como el de compatibilidad electromagnética.

Mantenimiento correctivo de las instalaciones.
Se incluyen en el objeto del contrato, todas las operaciones de mantenimiento correctivo, que hayan que realizar como consecuencia de las visitas periódicas, del programa de inspecciones de mantenimiento preventivo o de avisos por avería de los equipos e instalaciones, comprendiendo todas las intervenciones, reparaciones o sustituciones precisas para la vuelta al idóneo funcionamiento de la instalación.

Las operaciones de mantenimiento correctivo llevadas a cabo se recogerán en un documento técnico que contendrá, como mínimo, los siguientes apartados, que la empresa conservadora presentarán al Distrito.

Partes de averías.

Estadillo-registro de averías.

Archivo de partes de averías. 

La contrata garantizará en todo momento la aportación de medios técnicos y personales suficientes para atender cualquier aviso de avería o incidencias, prestando un servicio de 24 horas, durante todos los días del año.

Servicio de urgencia para el rescate de personas.

La empresa adjudicataria establecerá un retén, el cual deberá estar permanentemente localizado por teléfono destinado al rescate de personas atrapadas o inmovilizadas en cualquiera de las instalaciones objeto del presente contrato.

El tiempo de respuesta efectiva tras el aviso, en cualquier caso, no será superior a una hora, tanto si se produce tales circunstancias en días laborables como en festivos, y en tiempo diurno como nocturno.

El contratista expondrá en su oferta el desarrollo de este servicio, teniendo en cuenta las directrices marcadas en este artículo

Cláusula III.3

OPERACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	OPERACIÓN
	FRECUENCIA

	Limpieza, lubricación, engrase de guías, poleas, cables y demás partes móviles de la instalación.
	4 meses

	Revisión del grupo tractor, motores eléctricos y acoplamientos
	4 meses

	Revisión de todo tipo de elementos de seguridad tales como frenos, paracaídas, amortiguador de caídas, faldón guardapiés, limitador de velocidad, pesacargas y célula fotoeléctrica. 
	2 meses

	Revisión de válvulas, y accesorios de centrales, cilindros y pistones óleo dinámicos.
	2 meses

	Niveles de aceite.
	2 meses

	Revisión de accesorios de elementos mecánicos de reducción, transmisión y cuelgue.
	2 meses

	Revisión de lámparas, tubos fluorescentes y equipos de encendido para alumbrado de cabina, hueco, cuarto de maquinas.
	1 mes

	Revisión de equipos autónomos de emergencia y señalización en cabina y cuarto de máquinas.
	1 mes

	Revisión de botoneras de cabina y pisos
	1 mes

	Revisión del sistema de cierre de puertas automáticos, semiautomáticos y manuales
	1 mes

	Revisión del sistema de niveladores de planta y cerraduras.
	1 mes

	Revisión de paramenta eléctrica como contactores, reles, finales de recorrido, térmicos, temporizadores, interruptores, fusibles, automáticos y cuadros de maniobra.
	2 meses

	Comprobación de funcionamiento del teléfono de emergencia
	15 días

	Limpieza de cabina, espejos y techo.
	1 mes

	Comprobación de ruidos, rozamientos y holgura de máquinas
	2 meses

	Limpieza de foso y cuarto de maquinas.
	4 meses


Cláusula III.4 

PLAN BÁSICO DE ACTUACIONES 

Condiciones comunes.
La empresa adjudicataria remitirá al Distrito un informe semestral de las instalaciones objeto del presente contrato con las actuaciones habidas a lo largo del mismo, así como los resúmenes estadísticos de interés, a propuesta de los propios adjudicatarios. Constará de una copia escrita de dicho informe, y el soporte informático correspondiente.

Asimismo, el contratista deberá presentar aquellos certificados que son de obligado cumplimiento según la Reglamentación vigente, de las instalaciones que son de su competencia sin necesidad de autorización previa de los servicios técnicos del Distrito.

Inventario de las instalaciones.

Todo tipo de instalación que requiere un servicio de conservación debe estar perfectamente definida y actualizada. La propiedad de la instalación y el conservador deben conocer con precisión la diversidad de los elementos, y sus características, que conforman dichas instalaciones.

Para ello, el contratista, en los dos primeros meses de vigencia de contrato presentará en carpeta individual o/y en soporte informático, un cuestionario que recoja toda la información que se precisa para tener perfectamente definida cada una de ellas.  Resulta de obligado cumplimiento para el adjudicatario la actualización permanente del inventario de instalaciones cuya conservación le corresponde, incluyendo esquema base de cadena de seguridad y de bloque que deberán entregar en el mes siguiente al alta o baja de la instalación debidamente comunicada por la el Distrito al contratista. 

Las misiones fundamentales del contratista son:
Disponer de un inventario detallado de cada uno de los aparatos de elevación y dispositivos electromecánicos a su cargo, con sus características más importantes, ubicación, planos, esquemas, etc.

Comunicar al departamento de Servicios Técnicos del Distrito la fecha en que corresponde solicitar la inspección periódica.

Realizar las revisiones generales periódicas de cada uno de los aparatos elevadores a su cargo, solicitando dicha inspección a los Organismos de Control Autorizados, reconocidos por la Comunidad Autónoma de Madrid para este tipo de inspecciones.

Conservar, desde la última inspección periódica realizada por el Órgano Territorial competente, la documentación correspondiente justificativa de las fechas de las visitas, resultado de las revisiones, elementos sustituidos e incidencias, entregándose una copia al departamento de Servicios Técnicos del Distrito 

Dar cuenta, en plazo máximo de quince días, al Órgano Territorial competente de la Administración Pública, de todas las altas y bajas de contratos de conservación de los aparatos que tenga a su cargo.

Interrumpir el servicio del ascensor cuando, por alguna circunstancia, no ofrezca las debidas condiciones de seguridad.

Cláusula III.5

CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO.

Queda totalmente prohibida la eliminación por desconexión, puenteo o por cualquier otra actuación de los dispositivos de seguridad de las instalaciones de elevación, incluso en aquellas situaciones urgentes que el adjudicatario realice para restituir un servicio. En tales circunstancias se procederá a la reparación de la avería que provoque la actuación del dispositivo de seguridad, y no a la anulación de dicho dispositivo.

El contratista se compromete además a cumplir lo regulado en la normativa vigente sobre Aparatos de Elevación y las Instrucciones Técnicas Complementarias, tanto estatal como autonómica o local, así como las normas concordantes en la materia.

ANEXO IV 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir la contratación del mantenimiento técnico integral, conservación y reparación de los sistemas integrales de seguridad, de los edificios adscritos al distrito al objeto de garantizar su conservación y optimo rendimiento, así como los trabajos derivados de la organización de espacios que pudieran producirse. 
Las prescripciones técnicas que han de regir el mantenimiento de las instalaciones de seguridad, además de las indicadas en el ANEXO II para el mantenimiento general de instalaciones, serán las siguientes:

Cláusula IV.1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIONES A REALIZAR
La empresa adjudicataria deberá realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, el control de las instalaciones y el control técnico-legal en todos los elementos, instalaciones y equipamientos técnicos generales que a continuación se relacionan, estando su coste incluido en el coste global por metro cuadrado de superficie construida y/o libre de parcela fijado para el mantenimiento general de instalaciones de inmuebles en el Estudio Económico del contrato.

Estas actividades, de obligado cumplimiento, el adjudicatario tiene que cumplirlas en todo momento y a su cargo, incluyendo mano de obra, materiales y medios auxiliares para la realización de los mismos.

La empresa adjudicataria se hará cargo del coste de las conexiones de las alarmas de cada edificio al puesto de control o central de alarma, estando su coste incluido.

En concreto, el mantenimiento preventivo, según la especialidad de que se trate, comprende:

SISTEMA DE VIDEO

Limpieza de cámaras de video

Reajuste de ópticas.

Comprobación del buen estado de la telemetría

Comprobación del nivel de video en concentradores de señales.

Comprobación de la funcionalidad de termostatos en carcasas exteriores.

Limpieza de cristales de carcasa exteriores/ interiores

Comprobación de niveles correctos de luminosidad.

Comprobación de equipos de gestión y grabación.

Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas.

SISTEMA DE INTRUSIÓN
Comprobación de funcionalidad de los elementos de campo.

Comprobación de activación de sirenas y actuaciones programadas

Comprobación de conexión de receptora de alarmas.

Limpieza de ópticas.

Comprobación de Fuentes de Alimentación.

Comprobación de equipos de gestión

Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Comprobación de lectores de Accesos

Comprobación de Bus de datos del sistema.

Comprobación de autorizaciones en base de datos

Comprobación de interrelación con central de incendios

Comprobación de fuentes de alimentación.

Comprobación de cerraderos eléctricos.

Comprobación de ajustes de elementos de paso peatonales.

Comprobación de ajuste de elementos de control de paquetería y correspondencia. 

Revisión de mecanismo de automatización de los tornos de accesos

Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas.

Comprobación de equipos de gestión

SISTEMA DE RED DE DATOS DEDICADA
Comprobación de electrónica de campo 

Certificación de puntos de red

SISTEMA DE GESTION / CENTRALIZACIÓN
Comprobación de espacio en servidores

Comprobación de funcionamiento de puestos de operador

Comprobación de interrelación de subsistemas y actuaciones automáticas

La empresa adjudicataria elaborará un documento técnico, en el plazo máximo de un mes a partir de la formalización del contrato,  en el que se contemplen todas las actuaciones de prevención a llevar a cabo sobre los equipos e instalaciones objeto del contrato. Dicho documento deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados:

· Inventario de equipos e instalaciones.

· Libro de protocolo de inspección del Mantenimiento Preventivo.

· Programa de inspecciones del Mantenimiento Preventivo.

· Estadillo-registro de las inspecciones.

Además, el adjudicatario deberá:

Recoger información de las inspecciones preventivas realizadas, de los trabajos efectuados, de los controles hechos y de las anomalías reparadas. 

Realizar las estadísticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas, averías características de  los espacios e instalaciones, y, en general, todas aquellas que permitan una adecuación del servicio a las exigencias de la conservación.

Redactar un esquema informativo que, de forma abreviada y significativa, agrupe diaria y mensualmente, aquellos datos que permitan una orientación válida sobre las actuaciones del servicio.

En el mantenimiento técnico de las instalaciones, el personal que preste sus servicios será polivalente en los sectores siguientes.

Electricidad.

Seguridad

Gestión Informática de control de instalaciones.

Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de seguridad se someterán a las directrices que en todo momento procedan de la Oficina de Seguridad Corporativa, adscrita al Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad. 

ANEXO V 

LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS E INSTALACIONES
El objeto de este Anexo es la realización de los servicios de limpieza y aseo de los edificios  adscritos al distrito.

Cláusula V.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR.

La empresa comunicara al responsable del centro, con antelación suficiente, el día en que se realizaran los trabajos que se deben efectuar quincenal, mensual, trimestral  y semestralmente.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

Diariamente. Se efectuarán las siguientes tareas:
a) Ventilación de los locales en los que existan ventanas.

b) Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras.

c) Limpieza general de suelos y su fregado. En los suelos de superficie lisa, el tratamiento será de barrido o aspirado y repaso húmedo con mop-sec” y gasa humedecida en una disolución adherente, al objeto de eliminar el polvo y la suciedad poco persistente, sin producir deterioros en el abrillantado que previamente se aplicaría del modo siguiente:

· Suelos de piedra – Mediante cristalizado.

· Suelos sintéticos – Abrillantado-metalizado, restaurados periódicamente, según el uso, con productos conservantes del brillo, aplicados mecánicamente.

d) Desempolvado y subsiguiente repaso húmedo, utilizando los productos específicos para cada uso, de mesas, asientos, aparatos de telefonía, lámparas, archivadores, zócalos, poyetes y objetos decorativos.

e) Desempolvado y repaso de huellas y otras trazas de suciedad en mamparas, puertas, paramentos verticales, metales, plásticos y vidrios.

f) Servicios sanitarios: Barrido y fregado de suelos con solución desinfectante. Limpieza esmerada y desinfección de elementos sanitarios. Limpieza de grifería, lámparas, espejos y alicatados. Reposición y colocación de material de toallas, papel higiénico y jabón en sus expendedores.

Los aseos de las unidades de Educación Infantil deberán ser objeto de limpieza dos veces al día.

g) Especial limpieza mediante los medios adecuados a sus características en salas de ordenadores, efectuando el desempolvado, exclusivamente, por medio de aspiración.

h) Limpieza de los ascensores.

i) Limpieza de la vajilla en las zonas ocupadas por los Altos Cargos.

j) Retirada, lavado de toallas textiles y colocación en los servicios de los Altos Cargos.

k) Limpieza de teléfonos, fax, etc.

l) Limpieza de terminales informáticos y similares mediante los medios adecuados.

m) Barrido de zonas exteriores de los edificios, tales como accesos a garajes, entrantes, salientes, portales, escaleras, etc... siempre que no constituyan vía pública.
n) Aulas Infantiles: Limpieza de pizarras y lavado de espejos, así como de mesas y sillas, caballete, contenedores y elementos de juguetes, tales como cocinas, supermercados y cualesquiera otros. Aspirado de las moquetas o superficies utilizadas por los niños en periodos de descanso. 

ñ) Limpieza de pupitres, mesas y utensilios

o) Limpieza y sacudido de pizarras y borradores de pizarras. 

p) Colocación de los cubos de basura en la vía pública para su recogida por el servicio municipal correspondiente, así como su retirada posterior al interior de los Centro. 

Semanalmente. Se realizarán las siguientes tareas:

a) Repaso general a fondo de entrepaños, patas y faldones de mesas y otros muebles, localización y limpieza de rincones, etc.

b) Fregado de alicatados, bruñido de metales y repaso de elementos situados a más de dos metros de altura.

c) Limpieza de escaleras.

d) Limpieza de almacenes.

e) Limpieza del aparcamiento, especialmente barrido, limpieza de papeleras y limpieza de aceites, grasas y otros.

f) Desempolvado de libros.

Quincenalmente. Se realizarán las siguientes tareas:

a) Limpieza de plantas artificiales y macetas.
Mensualmente. Se realizará:

a) Limpieza de techos y paredes.

b) Limpieza de aparatos de luz, cuadros y demás objetos situados en paredes altas.

c) Limpieza general de persianas y estores.

d) Limpieza de rejillas de aire acondicionado.

e) Cristalizado de suelos de mármol, terrazo y similares.

f) Metalizado de suelos sintéticos.

g) Limpieza a fondo de muebles y enseres.

h) Lavado de fundas de cojines de las aulas infantiles, en su caso; la periodicidad de este punto podrá ser modificada siempre que por condiciones higiénico-sanitarias sea necesario. 

Trimestralmente:

a) Tratamiento adecuado en las plazas de garaje: se realizará en horario de tarde o en fin de semana de tal manera que los trabajos afecten lo mínimo al uso del aparcamiento.

b) Limpieza de cristales exteriores que exijan la intervención de especialistas en la ejecución de trabajos en altura, así como persianas.
Semestralmente:

a) Extintores y BIES.

b) Limpieza de interior de suelos técnicos de salas de ordenadores con medios adecuados a sus características.

c) Retirada, limpieza de cortinas y estores y colocación.

d) Limpieza de tapicerías de sillas, sillones y similares con tratamiento especializado.

e) Limpieza de pintadas y graffitis en las zonas interiores de los recintos objetos del contrato.

Anualmente

Limpieza de patios interiores así como de las pistas deportivas que pudiera haber en el recinto del Centro
Limpiezas intensivas  

En los Centros de educación infantil y Primaria. 

Durante los periodos no lectivos y siempre que no existan actividad se llevarán a cabo tres limpiezas intensivas: Vacaciones de Navidad, vacaciones de Semana Santa y vacaciones de verano (primera quincena de septiembre).

Estas limpiezas intensivas comprenden la totalidad de las operaciones de limpieza diarias, quincenales, mensuales, trimestrales y semestrales recogidas en los párrafos anteriores. 

Otros trabajos a realizar:

a) La limpieza de cristales, tanto interiores como exteriores se realizará diariamente, de forma rotatoria, con una periodicidad mínima quincenal por cada cristal en particular. Dadas las características de los edificios, se entiende comprendida la limpieza de todos aquellos que puedan realizarse desde el interior y/o sin la intervención de especialistas en la ejecución de trabajos en altura.

La limpieza de cristales exteriores que exijan la intervención de especialistas en la ejecución de trabajos en altura se realizará trimestralmente.

b) Limpieza de la vía pública, cuando sí proceda en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

c) Limpieza de las dependencias en las que se hayan efectuado obras de reparación dimanantes del obligado mantenimiento y conservación del edificio. Cuando ello implique la alteración del programa de trabajo se pondrá en conocimiento del director del trabajo, a efectos de su conformidad.

d) El contratista quedará obligado igualmente a efectuar la limpieza de carácter extraordinario que se precise con motivo de la realización, en cualquier momento, incluido el verano, de obras, reformas, pintura, total o parcial del edificio o edificios objeto del contrato, así como en caso de imprevistos ( pérdidas de aguas, atascos, etc...)

e) Si durante el período de vigencia del presente contrato tuviera lugar la celebración de procesos electorales, la empresa adjudicataria vendrá obligada a llevar a cabo la limpieza extraordinaria que a continuación del mismo fuera necesaria, de forma que no se perturbe el normal funcionamiento de las instalaciones en que se desarrolle, aunque para ello deba hacerlos en horario nocturno.

f) El adjudicatario realizará el servicio de limpieza y mantenimiento de las zonas ajardinadas y arbolado que se encuentre en las dependencias enumeradas en el Anexo I, siempre que tal servicio no se encuentre incluido en otro contrato de conservación de mantenimiento y conservación y limpieza de zonas verdes.

g) La empresa adjudicataria deberá prestar el servicio objeto de contrato en todas aquellas dependencias de las instalaciones que vayan abriéndose a lo largo del período de tiempo que rige este contrato y, por tanto, el presente contrato podrá ampliarse con nuevas dependencias siempre la superficie ampliada supere más del 3% de la superficie total. En otro caso, y hasta tanto no se llegue a este 3% deberá asumir la limpieza sin coste adicional alguno.

h) Retirada, limpieza y recolocación de las banderas oficiales que pudieran existir instaladas tanto en fachada como en despachos y recintos internos al menos una vez cada seis meses las exteriores, y cada año las interiores y de despachos.

Recogida de Residuos. 

Al margen de las operaciones señaladas en la Cláusula anterior, el personal de limpieza asignado a cada Centro Municipal deberá recoger diariamente y de forma diferenciada, por un lado el papel, cartón, sobres, etc., depositados en las papeleras y, por otro, el resto de los desperdicios (colillas, latas, etc.) que se depositarán, como hasta ahora, en los contenedores de basura.

Una vez recogido de forma independiente el papel y cartón, el personal de limpieza deberán depositarlo, en el supuesto de que existiera dicha posibilidad, en los contenedores especiales que a tal fin ha instalado el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudadanía en la mayoría de las dependencias municipales. Si no se dispusiera de dicho contenedor, deberán dirigirse los responsables de las dependencias al Área mencionada para estudiar la necesidad de instalarlo en el Centro.

La selección de papel y cartón del resto de los desperdicios no recuperables, deberá realizarse por cuenta de cada centro municipal correspondiente, de acuerdo con los criterios que aquél considere oportunos para facilitar su recogida de forma diferenciada (por ejemplo, instalación de más papeleras en los lugares donde el volumen de sobres, papeles, boletines, etc., lo haga conveniente).
Cláusula V.2

MEDIOS PERSONALES Y HORAS DE LIMPIEZA.

Los medios personales mínimos para el eficaz desempeño de las tareas de limpieza serán los siguientes:
LOTE 1 - COLEGIOS


- Encargado de zona: 1. Horas semanales: 39.


- Especialistas: 8. Horas semanales: 240.


- Cristaleros: 6. Horas semanales: 160.


- Limpiadores: 79. Horas semanales: 1.779,5. 
	NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS Y HORAS SEMANALES POR COLEGIO PÚBLICO

	COLEGIO
	Nº PERSONAS DE TARDE
	Nº H/SEMANA DE TARDE
	Nº PERSONAS DE  MAÑANA
	Nº H/ SEMANA DE MAÑANA
	Nº

HORAS / SEMANA TOTAL

	CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES
	3
	25/25/25
	1
	10
	85

	CEIP AMADEO VIVES
	3
	30/30/20
	1
	10
	90

	CEIP BOLIVIA
	2
	39/15
	1
	10
	64

	CEIP CIUDAD DE BADAJOZ
	3
	20/20/25
	1
	10
	75

	CEIP COSTA RICA
	3
	30/25/25
	1
	 10
	90

	CEIP CUBA
	4
	20/20/20/20
	1
	10
	90

	CEIP ERMITA DEL SANTO
	5
	20/20/20/20/20
	1
	10
	         110

	CEIP FRANCISCO DE GOYA
	3
	20/20/20
	1
	10
	70

	CEIP GONZALO FDEZ. DE CÓRDOBA
	2
	30/30
	1
	10
	70

	CEIP HERMANOS PINZÓN I
	1
	30
	1
	10
	40

	CEIP HERMANOS PINZÓN II
	1
	30
	1
	5
	35

	CEIP HERNAN CORTES
	4
	25/25/25/25
	1
	10
	        110

	CEIP HERNANDO DE SOTO
	0
	0
	1
	10
	10

	CEIP JOAQUÍN DICENTA
	3
	27,5/27,5/15
	1
	10
	80

	CEIP JOVELLANOS
	3
	25/25/25
	1
	10
	85

	CEIP LA LATINA
	4
	15/20/20/20
	1
	   17,5
	   92,5

	CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO I


	3
	30/30/15
	1
	10
	85

	CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO II


	2
	30/20
	1
	10
	60

	CEIP NTRA. SRA. DEL LUCERO
	5
	19,5/19,5/39/20/20
	1
	10
	        128

	CEIP. PARQUE ALUCHE
	6
	20/20/20/20/20/20
	1
	10
	        130

	CEIP. REP. URUGUAY


	4
	20/20/20/20
	1
	10
	90

	CPEE FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN
	3
	20/20/20
	1
	30
	90

	ENCARGADO (1)
	
	          39

	CRISTALEROS (6)
	HORAS : 21/25/25/25/25/39
	        160

	ESPECIALISTAS(LIMPIEZA PATIOS) (8)
	HORAS : 39/39/39/39/24/20/20/20
	        240


LOTE 2  - EDIFICIOS


- Encargado de zona: 1. Horas semanales: 32. 


- Especialistas: 2. Horas semanales 66.

- Cristaleros: Número de peones 3. Horas semanales 67.


- Limpiadores: 60. Horas semanales 1.095. 
	Nombre
	Horario Personal de limpieza

	
	H/sem 
	Horarios

	JUNTA MUNICIPAL LATINA
	159
	L-V de 7,30 a 11,30 h

L-V de 11,30 a 19,30 h 

L-V de 14,00 a 19,30 h

S (según programación Sala Latinarte)

	Centro Socio Cultural EL GRECO
	38
	L-V de 7,00 a 12,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

	Centro Cultural CAMPAMENTO
	53
	L-V de 7,00 a 12,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

	Centro Cultural LUCERO
	43
	L-V de 7,00 a 12,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

	Centro Socio Cultural S.JOSE DE CALASANZ
	63
	L-V de 7,00 a 13,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

	Centro Socio Cultural LATINA
	38
	L-V de 7,00 a 11,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

	Centro Socio  Cultural ALMIRANTE CHURRUCA
	81
	L-V de 7,00 a 15,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

	Centro Cultural FERNANDO DE LOS RIOS
	121
	L-V de 7,00 a 12,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

D de 7,00 a 9,00 h.

	Centro Cultural MIGUEL HERNANDEZ
	43
	L-V de 7,00 a 13,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

	C.Servicios Sociales GALLUR
	40
	L-V de 7,30 a 9,30 h

L-V de 15,00 a 17,30 h

	C.Serv.Soc.. HERNANDO SOTO
	25
	L-V de 7,30 a 9,30 h

L-V de 15,00 a 17,30 h

	Sala de Lectura Cayetano Pando
	10
	L-V de 7,30 a 9,30 h

	Sala de Lectura Paseo Extremadura
	10
	L-V de 7,30 a 9,30 h

	Sala de Lectura Maqueda
	10
	L-V de 7,30 a 9,30 h

	Sala de Lectura y sede consejo territorial
	20
	L-V de 7,30 a 9,30 h

	Auditorio PARQUE DE LAS CRUCES
	3
	Según programación auditorio

	Auditorio PARQUE CERRO ALMODOVAR
	6
	V de 15,30 a 17,30 h

S de 8,00 a 10,00 h y según programación auditorio

	Auditorio QUIOSCO DE MUSICA
	1
	Según programación auditorio

	Auditorio PARQUE ALCALDE CARLOS ARIAS
	6
	V de 15,30 a 17,30 h

S de 8,00 a 10,00 h y según programación auditorio

	C.M. MAYORES LUCERO
	59
	L-V de 7,00 a 12,00 h.

S de 7,00 a 10,00 h.

D  de 7,00 a 11,30 h

F de 7,00 a 11,00 h.

	C.M. MAYORES CAMPAMENTO 
	46
	L-V de 7,00 a 11,00 h.

S de 7,00 a 10,00 h.

D de 7,00 a 11,30 h.

F de 7,00 a 11,00 h.

	C.M. MAYORES CIUDAD DE MEXICO
	57
	L-V de 7,00 a 12,00 h.

S de 7,00 a 10,00 h.

D de 7,00 a 11,30 h.

F de 7,00 a 11,00 h.

	C.M. MAYORES CERRO BERMEJO
	58
	L-V de 7,00 a 12,00 h.

S de 7,00 a 9,00 h.

D de 7,00 a 10,30 h.

F de 7,00 a 10,00 h.

	C. DE DIA CASA CAMPO PAB. ALICANTE
	30
	L-V de 7,00 a 13,00 h

	CENTRO DE DÍA GALLUR
	20
	L-V de 7,00 a 11,00 h

	Centro de Alzheimer San Crispín
	46
	L-V de 7,00 a 13,00 h

	Oficinas General Fanjul 2-B
	10
	L-V de 15,30 a 17,30 h


LOTE 3  - INSTALACIONES DEPORTIVAS


- Encargado de la zona: 0
- Especialistas 2. 
- Cristaleros 2.
- Limpiadores: 6. Horas semanales 154.
	Nombre
	H/smn  Personal de limpieza

	IDB, PARQUE ALUCHE
	14
	L a D 06:00 a 08:00

	IDB CERRO ALMODOVAR
	14
	L a D 08:00 a 10:00

	IDB, PARQUE DE LAS CRUCES I
	14
	L a D 06:00 a 08:00

	IDB PARQUE DE LAS CRUCES II
	14
	L a D 08:00 a 10:00

	IDB PARQUE EUROPA
	14
	L a D 06:00 a 08:00

	IDB LOS CARMENES
	14
	L a D 08:00 a 10:00

	IDB CONCEJAL GABRIEL FERNÁNDEZ
	14
	L a D 06:00 a 08:00

	IDB ARJONA
	14
	L a D 08:00 a 10:00

	IDB BARRIO GOYA
	14
	L a D 06:00 a 08:00

	IDB GENERAL SALIQUET
	14
	L a D 08:00 a 10:00

	IDB CASTROSERNA
	14
	L a D 06:00 a 08:00

	POLIDEPORTIVO DE ALUCHE
	Limpieza única , en el periodo de verano de los pabellones del centro deportivo, 228 horas de especialista y 283 horas de cristalero.

	POLIDEPORTIVO DE GALLUR
	Limpieza única , en el periodo de verano de los pabellones del centro deportivo, 130 horas de especialista y 141 horas de cristalero.


Los medios personales actuales adscritos al desempeño de las tareas de limpieza en las dependencias objeto del contrato son los que recogen en el Anexo XI

El número de horas mínimo requerido por centro o edificio para una adecuada prestación del servicio se fijan en el ANEXO I. El Distrito facilitará a la empresa adjudicataria del contrato, antes del inicio de su ejecución, los horarios en los que se desarrollará el servicio en cada Centro.

No obstante, la distribución de los medios personales puede ser variada por el Distrito cuando las circunstancias concurrentes así lo requieran, sin que ello suponga modificación del contrato.

Cláusula V.3

HORARIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán realizarse en los horarios que se establezcan por acuerdo del Distrito.

A la empresa adjudicataria se le comunicarán los horarios concretos de cada centro antes del comienzo del servicio.

El horario que inicialmente se estipule podrá variarse, siempre que lo precise el servicio.

En las dependencias destinadas a oficinas las tareas de limpieza se realizarán, preferentemente, de lunes a viernes, en turnos de mañana y tarde. En aquellos otros espacios en los que se presten servicios al publico y/o durante sábados y/o festivos se deberá disponer de servicio de limpieza diariamente en los horarios más adecuados para no entorpecer el desarrollo de las actividades. El Distrito podrá fijar otras jornadas de trabajo para aquellas tareas que por su naturaleza así lo requieran.

Cláusula V.4

MEDIOS MATERIALES
La maquinaria, utensilios, materiales y productos necesarios para la prestación de los servicios serán suministrados por la Empresa Contratista adjudicataria, serán de buena calidad en relación con los existentes en el mercado; se usarán en cantidad suficiente para obtener una adecuada limpieza y se ajustarán a la naturaleza de los suelos, pavimentos y demás superficies a limpiar. Es responsabilidad de la empresa contratista la administración, uso, cuidado y retirada, en su caso, de cualquier elemento suministrado por la misma.

No obstante, corresponde suministrar al contratista el material higiénico de los aseos.

Cláusula V.5

DEPENDENCIAS SIN USO
Cuando alguna de las dependencias objeto del contrato no esté en funcionamiento al iniciarse la ejecución del contrato, o se cierre provisional o definitivamente y por ello no proceda realizar la limpieza habitual, se deducirá de los costes totales la cantidad correspondiente a esas dependencias durante el periodo de inactividad. La cantidad a deducir será proporcional al número de horas y operarios de la dependencia sin uso, aplicando el precio/hora que resulte del importe de adjudicación. Para que esta sustitución sea efectiva, es suficiente con una comunicación escrita a la empresa, indicándole la circunstancia.

No obstante, también podrá el Distrito sustituir la dependencia sin actividad por una o más dependencias, incluidas en el objeto del contrato, de forma que el trabajo a realizar en éstas equivalga económicamente al de la primera.

ANEXO VI 

SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE RECIPIENTES HIGIÉNICO-SANITARIOS 

El objeto de este Anexo es establecer las condiciones específicas en que se prestará el servicio de suministro y reposición periódica de recipientes higiénicos de eliminación sanitaria en los aseos femeninos, recipientes biosanitarios, así como otro tipo de sistemas higienizantes y de control de olores en los edificios adscritos al distrito.
Cláusula VI.1

EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Los recipientes higiénicos de eliminación sanitaria, así como los recipientes biosanitarios serán suministrados por la empresa que resulte adjudicataria, debiendo colocarlos en los  aseos inicialmente y reemplazarlos por otros periódicamente.

Se prestará el servicio de suministro y reposición periódica de recipientes higiénicos de eliminación sanitaria en los aseos femeninos, recipientes biosanitarios, así como otro tipo de sistemas higienizantes y de control de olores.
La empresa adjudicataria cada vez que realice el cambio de  recipientes un documento donde figurará el nombre de la dependencia, dirección de la misma y conformidad con el servicio realizado.

Los responsables del distrito podrán comprobar las características de los productos suministrados. 

La empresa adjudicataria se compromete a destinar a este contrato, al menos 15  horas mensuales.

Finalizado este contrato, la empresa adjudicataria deberá retirar de los aseos los recipientes ubicados en los mismos salvo en el caso de que resulte nuevamente adjudicataria del nuevo contrato.

Cláusula VI.2
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Recipientes Higiénico-Sanitarios y Biosanitarios 

Características Técnicas de los recipientes herméticos de eliminación sanitaria:

Catálogo con foto del recipiente hermético.

Líquido que incluye el recipiente hermético. Para ello se deberá aportar certificado expedido por laboratorio, (se deberá incluir nombre del laboratorio, teléfono y persona responsable) que garantice lo siguiente:

Que el líquido es inocuo, tanto en el tratamiento del usuario, como para el personal que los limpia, así como para el medio ambiente.

Las características del líquido y sus virtudes técnicas para tratar el material objeto del contenedor.

Sistema de Higiene y Control de olores

El servicio incluirá tanto la instalación como el mantenimiento y reposición de  las cargas, así como  si las tuviese las baterías necesarias para su funcionamiento.

RELACIÓN DE RECIPIENTES
LOTE 1 - COLEGIOS

	Denominación del inmueble
	Nº

RECIPIENTES HIGIÉNICO-SANITARIOS
	Nº

RECIPIENTES BIOSANITARIOS
	SISTEMA DE HIGIENE Y CONTROL  DE OLORES

	
	Mensual
	Semanal
	Bimensual

	CEIP ALCALDE  DE MÓSTOLES
	5
	
	SI

	CEIP AMADEO VIVES
	5
	
	SI

	CEIP BOLIVIA
	5
	
	SI

	CEIP CIUDAD DE BADAJOZ
	5
	
	SI

	CEIP COSTA RICA
	5
	
	SI

	CEIP CUBA
	5
	
	SI

	CEIP ERMITA DEL SANTO
	5
	
	SI

	CEIP FRANCISCO DE GOYA
	5
	
	SI

	CEIP GONZALO FDEZ. DE CÓRDOBA
	5
	
	SI

	CEIP HERMANOS PINZÓN I
	5
	
	SI

	CEIP HERMANOS PINZÓN II
	5
	
	SI

	CEIP HERNAN CORTES 
	5
	
	SI

	CEIP HERNANDO DE SOTO
	5
	
	SI

	CEIP JOAQUÍN DICENTA
	5
	
	SI

	CEIP JOVELLANOS
	5
	
	SI

	CEIP LA LATINA
	5
	1
	SI

	CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO I
	5
	1
	SI

	CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO II
	5
	
	SI

	CEIP NTRA. SRA. DEL LUCERO
	5
	1
	SI

	CEIP. PARQUE ALUCHE
	5
	1
	SI

	CEIP. REP. URUGUAY
	5
	
	SI

	CPEE FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN
	5
	1
	SI


LOTE 2  - EDIFICIOS
	EDIFICIO
	Nº

RECIPIENTES HIGIÉNICO-SANITARIOS
	Nº

RECIPIENTES BIOSANITARIOS : DISPOSITIVOS HOSPITALARIOS DE 65 LITROS
	SISTEMA DE HIGIENE Y CONTROL  DE OLORES

	
	Mensual
	Quincenal
	Bimensual

	Junta Municipal Latina
	14
	
	SI

	Centro Socio Cultural El Greco
	3
	
	SI

	Centro Cultural Campamento
	5
	
	SI

	Centro Cultural Lucero
	4
	
	SI

	Centro Socio Cultural San José de Calasanz
	8
	
	SI

	Centro Socio Cultural Latina
	5
	
	SI

	Centro Socio  Cultural Almirante Churruca
	8
	
	SI

	Centro Cultural Fernando de los Ríos
	12
	
	SI

	Centro Cultural Miguel Hernández
	4
	
	SI

	Centro Servicios Sociales Gallur
	4
	
	SI

	Centro Servicios Sociales Hernando de Soto
	4
	
	SI

	Sala de Lectura Cayetano Pando
	1
	
	SI

	Sala de Lectura Pº Extremadura
	1
	
	SI

	Sala de Lectura Maqueda
	3
	
	SI

	Sala de Lectura y Sede Consejo Territorial Cebreros
	1
	
	SI

	C.M. Mayores Lucero
	2
	
	SI

	C.M. Mayores Campamento 
	5
	
	SI

	C.M. Mayores Ciudad de México
	5
	
	SI

	C.M. Mayores Cerro Bermejo
	4
	
	SI

	Centro de Día Casa de Campo
	2
	2
	SI

	Centro de Día Gallur
	0
	4
	SI

	Centro de Alzheimer San Crispín
	6
	6
	SI

	TOTAL
	101
	12
	


LOTE 3  - INSTALACIONES DEPORTIVAS

	EDIFICIO
	Nº

RECIPIENTES HIGIÉNICO-SANITARIOS
	Nº

RECIPIENTES HIGIÉNICO-SANITARIOS
	Nº

RECIPIENTES BIOSANITARIOS

	
	Semanal
	Mensual
	Trimestral

	Polideportivo de Aluche
	7
	26
	1

	Polideportivo Gallur
	
	9
	1

	Polideportivo Olivillo
	
	4
	

	Polideportivo Los Caprichos
	
	5
	

	TOTAL
	7
	44
	2


Las 7 unidades de recipientes higiénico sanitarios de recogida semanal en el Polideportivo de Aluche se realiza en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.

ANEXO VII 

SERVICIO AUXILIAR DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS

El objeto de este Anexo es describir la realización de tareas del servicio auxiliar de información, atención al público y control de entradas de los edificios adscritos al distrito.

Cláusula VII.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Funciones Generales 

Las actividades que comprende la prestación de este servicio son las siguientes:

Informar, con carácter general, al público o usuarios que lo soliciten. La información será la referida a los servicios y/o actividades que se desarrollen en el edificio/centro en el que se preste este servicio auxiliar.

Orientar al publico en el acceso al edificio.

Abrir y cerrar las puertas de entrada al edificio/centro, llevando a cabo los planes de apertura/cierre del edificio adecuados a los horarios del mismo, y organización de las llaves.

Velar porque las instalaciones queden en el estado adecuado en los horarios de cierre, inspeccionando diariamente el edificio/centro e instalaciones, una vez vacíos de personal, desconectando las instalaciones eléctricas que sean necesarias.

Preparar las instalaciones para el acceso y uso en los horarios de apertura.

Encender y apagar los sistemas de climatización e instalaciones eléctricas, manteniéndose la temperatura idónea, siguiendo siempre criterios de ahorro energético.

Detectar pequeñas deficiencias que puedan aparecer en el edificio (sistemas eléctricos, goteras, etc.,) comunicándolo a responsable.

Vigilar la entrada al edificio/centro.

Recepción de la paquetería y del correo, así como su distribución interna y externa. La distribución externa comprende las labores de mensajería entre órganos administrativos y las dependencias municipales.

Manejar aparatos reprográficos, informáticos y cualquier otro necesario para el desarrollo de sus funciones. 

Recoger y colocar los contenedores de residuos en el interior de los recintos.

Condiciones para la prestación del servicio  
LOTE 2  -  EDIFICIOS

Edificios y horarios en los que se prestará el servicio:
Centro Cultural Fernando De Los Ríos.
Necesidades y horario:

Abierto todo el año.
· Horario de octubre a junio

· Lunes a viernes 8:00 horas a 23:00 horas (2 auxiliares mañana y 2 auxiliares tarde de 15:00 horas a 23:00 horas).
· Sábados 9:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas (1 auxiliar)

· Domingos 10:00 horas a 14:00 horas (1 auxiliar).
· Exceptuándose de los citados horarios los festivos.
· Horario de verano : julio, agosto y septiembre

· Lunes a viernes 8:00 horas a 22:00 horas (2 auxiliares mañana y 2 auxiliares tarde).
· Sábados 9:00 horas a 14:00 horas – excepto agosto – (1 auxiliar).
· Domingos cerrado.
· Exceptuándose de los citados horarios los festivos.
Centros Culturales y Socioculturales: Lucero, Miguel Hernández, Campamento, El Greco, San José de Calasanz y Almirante Churruca.
Necesidades y horario:

Abiertos todo el año.
· Lunes a viernes 8:00 horas a 22:00 horas (2 auxiliares mañana y 2 auxiliares tarde).
· Sábados 9:00 horas a 14:00 horas (1 auxiliar) -excepto agosto-.
· Exceptuándose de los citados horarios los festivos.

Centros Sociocultural Latina.
Necesidades y horario:

Abiertos todo el año.
· Lunes a viernes 8:00 horas a 22:00 horas (2 auxiliares mañana y 2 auxiliares tarde).
· Sábados 9:00 horas a 14:00 horas (1 auxiliar) -excepto agosto-.

· Sábados 17:00 horas a 22:00 horas (2 auxiliares) – excepto julio, agosto, semana santa y navidad – 40 semanas.

· Exceptuándose de los citados horarios los festivos.

Salas de Lectura.
Cayetano Pando, Paseo de Extremadura, Maqueda y Cebreros.

Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a viernes 8:00 horas a 22:00 horas (1 auxiliar mañana y 1 auxiliar tarde). 

· Sábados 9:00 horas a 14:00 horas (1 auxiliar) -excepto agosto-.
· Exceptuándose de los citados horarios los festivos.

· 3 periodos de 14 días de 24 horas (1 auxiliar mañana, 1 auxiliar tarde y 2 auxiliares noche).
Salas de Ensayo Cerro Almodóvar y Alcalde Carlos Arias.
Necesidades y horario:

Cerrada los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
· Viernes de 17:00 horas a 22:00 horas (1 auxiliar).
· Sábados de 10:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 horas a 22:00 horas (1 auxiliar).
Centros Municipales de Mayores.
Centro Municipal de Mayores Lucero.
Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a viernes de 8:00 horas a 22:00 horas (2 auxiliares mañana y 1 auxiliar tarde).
· Sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Festivos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
Centro Municipal de Mayores Campamento:

Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a viernes de 8:00 horas a 22:00 horas (1 auxiliar mañana y 1 auxiliar tarde).
· Sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Festivos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas (1 auxiliar).
Centro Municipal de Mayores Ciudad De México:

Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a viernes de 8:00 horas a 22:00 horas (2 auxiliares mañana y 2 auxiliares tarde).
· Sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Festivos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
Centro Municipal de Mayores Cerro Bermejo:

Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a viernes de 8:00 horas a 22:00 horas (1 auxiliar mañana y 2 auxiliares tarde).
· Sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
· Festivos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas  a 20:00 horas (1 auxiliar).
Centro de Día Casa Campo:

Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a viernes de 8:00 horas a 22:00 horas (1 auxiliar mañana y 1 auxiliar tarde).
Centro de Día Gallur:

Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a viernes de 8:00 horas a 22:00 horas (1 auxiliar mañana y 1 auxiliar tarde).
Centro de Alzheimer San Crispín:

Necesidades y horario:

No cierra en todo el año.
· Lunes a jueves de 8:00 horas a 19:30 horas (1 auxiliar).

· Viernes de 8:00 a 19:00 horas (1 auxiliar).

· Los días 24 y 31 de diciembre se prorrogara el servicio ½ hora más cada día.

Quedando establecido de la siguiente manera:

	Nombre
	Dirección
	HORAS PERSONAL ANUALES

	
	
	DIURNA
	NOCTURNA
	ANEXO I

	Centro Socio Cultural EL GRECO
	El Greco, s/n C/V Villamanín
	7240
	0
	7240

	Centro Cultural CAMPAMENTO
	C/Sedano, s/n c/v ctra. Boadilla del Monte,40-b
	7240
	0
	7240

	Centro Cultural LUCERO
	C/ Castroserna c/v C/ Latina
	7240
	0
	7240

	Centro Socio Cultural S.JOSE DE CALASANZ
	María del Carmen, 65
	7240
	0
	7240

	Centro Socio Cultural LATINA
	Rodrigo de Arana, 50 
	7640
	0
	7640

	Centro Socio  Cultural ALMIRANTE CHURRUCA
	Fuente del Tiro, 72
	7240
	0
	7240

	Centro Cultural FERNANDO DE LOS RIOS
	Camarena, 10
	7640
	400
	8040

	Centro Cultural MIGUEL HERNANDEZ
	Serradilla, 13
	7240
	0
	7240

	Sala de Lectura
	Cayetano Pando, 8
	4412
	672
	5084

	Sala de Lectura
	Pº de Extremadura, 128
	4412
	672
	5084

	Sala de Lectura
	Maqueda,5 Bl. C Bajo (C.Parq.Aluche)
	4412
	672
	5084

	Sala de Lectura y sede consejo territorial
	Cebreros, 66
	4412
	672
	5084

	Auditorio Parque Cerro Almodóvar
	C/ Duquesa de Parcent, c/v Marcelino Castillo
	560
	0
	560

	Auditorio Parque Alcalde Carlos Arias
	C/ Valmojado s/n
	560
	0
	560

	C.M. MAYORES LUCERO
	Castroserna, 4
	6194
	0
	6194

	C.M. MAYORES CAMPAMENTO 
	Ctra. Madrid a Boadilla del Monte, 13
	4444
	0
	4444

	C.M. MAYORES CIUDAD DE MEXICO
	Rafael Finat, 49 C/V José Cadalso
	7944
	0
	7944

	C.M. MAYORES CERRO BERMEJO
	Pericles, 4 y 6
	6194
	0
	6194

	C. DE DIA CASA CAMPO PAB. ALICANTE
	Principal de las Provincias, 21 (D.Moncloa) (J-40)
	3640
	0
	3640

	CENTRO DE DÍA GALLUR
	Gallur, 417
	3640
	0
	3640

	Centro de Alzheimer San Crispín
	C/ San Crispín 8
	2965
	0
	2965

	TOTAL 
	
	112.509
	3088
	115.597


Cláusula VII.2

UNIFORMIDAD
El personal que el adjudicatario dedique a la prestación de este servicio auxiliar deberá ir convenientemente identificado y uniformado.
ANEXO VIII 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

El objeto de este Anexo es describir la realización de tareas de seguridad, control y vigilancia de los edificios  adscritos al distrito sin implicar ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos, conforme al artículo 277.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El servicio de seguridad deberá ser subcontratado en su totalidad por la empresa adjudicataria y se prestará por una empresa autorizada por el Ministerio del Interior mediante vigilantes de seguridad debidamente formados y documentados con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de junio de Seguridad Privada y normativa reglamentaria que la desarrolla.

La Oficina de Seguridad Corporativa adscrita al Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad asesorará al órgano de contratación en el seguimiento de la ejecución del contrato en la parte correspondiente a esta prestación de seguridad y vigilancia de los edificios del distrito así como en el diseño, en su caso, del Plan de Seguridad del / de los edificio/s concretos.
Cláusula VIII.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR.

Funciones generales de seguridad:
Las funciones a realizar para la prestación del servicio de vigilancia serán las siguientes:

Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en particular con la Policía Municipal.

El mantenimiento del orden público dentro de los edificios e instalaciones

Vigilancia y control de las entradas y salidas de personal, objetos y materiales, en los accesos a las distintas dependencias.

Por lo que se refiere al control de acceso a los edificios, efectuarán las correspondientes anotaciones en un Libro de Control de Visitas o, en su caso, manejando la aplicación informática que se establezca para ello.

Control e identificación de los vehículos que accedan al recinto municipal, comprobando si su acceso está autorizado. Vigilar las zonas de estacionamiento, evitando que los vehículos obstruyan las zonas de paso.

Realización de rondas e inspecciones, según las normas que se determinen.

Impedirán en el recinto de las instalaciones las siguientes prácticas:

Actos delictivos

La venta ambulante.

Los actos de vandalismo y otros molestos a trabajadores o ciudadanos usuarios de los distintos servicios

Las prácticas contra la salud pública.

Las manifestaciones artísticas no autorizadas.

Filmaciones o fotografías no autorizadas.

La publicidad indebida y las pintadas.

Control de correspondencia y paquetería, efectuando los correspondientes chequeos con los medios asignados a tal fin.

Adopción de medidas ante situaciones de conflictividad.

También estarán debidamente formados en el uso y manejo de los medios técnicos que integran el sistema de seguridad, tales como equipos de detección de bultos por rayos X, arcos de seguridad ...

Deberán conocer la ubicación en cada uno de los edificios de la calefacción, aire acondicionado, equipos de detección e inspección de incendios, alarmas, etc ... con el fin de dar respuesta adecuada y pronta a posibles situaciones de emergencia, siniestros o accidentes que pudieran producirse.

Normas generales relativas al personal

Para la coordinación de la prestación de este servicio entre el Distrito y el Adjudicatario se designará por el adjudicatario un Inspector que ostentará la jefatura de seguridad y que estará en todo momento disponible para el ejercicio de esta función.

Este Inspector deberá realizar las inspecciones indicadas en el Plan Operativo y será el interlocutor directo con el órgano contratante para resolver cualquier tipo de incidencias que surja relacionada con la protección y seguridad del  edificios o edificios objeto del contrato.

El equipo de vigilancia estará formado por un número estable de vigilantes en función de los turnos de trabajo y cualquier sustitución que pretenda hacer el adjudicatario deberá ser autorizada por el responsable del Distrito, independientemente de la obligación formal de comunicar dicha sustitución como se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El distrito podrá solicitar a la empresa adjudicataria la sustitución de cualquiera de sus vigilantes cuando se estime que su actuación no es satisfactoria. Recibida por escrito dicha petición, la entidad adjudicataria deberá realizar, en un plazo no superior a 24 horas, la sustitución solicitada que en ningún caso implicará coste alguno para el distrito.

El personal de servicio de vigilancia y seguridad estará dotado con el uniforme con el distintivo de la empresa adjudicataria y deberá cumplir en todo momento con las reglas generales de disciplina, buen comportamiento, aseo y horario de trabajo. Dispondrá de tarjeta de identidad profesional con los requisitos previstos en la normativa vigente.

Formación:

Previo a la formalización del contrato, la empresa adjudicataria entregará la documentación acreditativa de que el personal adscrito al mismo cumple los requisitos de formación permanente previstos en la normativa de seguridad privada que rige este contrato 

Igualmente la empresa adjudicataria asumirá el coste de la formación previa que han de recibir los vigilantes asignados a cada edificio sobre los sistemas de seguridad del edificio (instalaciones contra incendios, antiintrusión, control de accesos, videogilancia, etc.) y sobre los Procedimientos de actuación de seguridad implantados en el Ayuntamiento de Madrid, con una duración mínima de 5 horas.  

Esta formación será impartida por personal de mantenimiento del edificio y/ o empresa mantenedora/ instaladora  en lo referente al sistema contra incendios y por personal de la Oficina de Seguridad Corporativa en cuanto al resto de los sistemas y en cuanto a Procedimientos de actuación, siendo responsabilidad exclusiva del adjudicatario la gestión y organización de dicha formación, durante el primer  mes  del inicio de la ejecución del contrato.

Condiciones para la prestación del servicio 
LOTE 1 - COLEGIOS

	
	
	LUNES
	MARTES
	MIÉRCOLES
	JUEVES
	VIERNES
	SABADO
	DOMINGO
	TOTAL HORAS SEMANAL

	PERIODO LECTIVO

(*2)
	HORARIO
	20,30 – 24,00 h.
	20,30 – 24,00 h.
	20,30 –24,00 h.
	20,30 –24,00 h.
	20,30 – 03,30 h.
	10,00 - 02,00 h.
	10,00 – 2,00 h.
	

	
	Nº PERSONAS (*1)
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	3
	

	
	TOTAL HORAS
	10,5 h.
	10,5 h.
	10,5 h.
	10,5 h.
	28,00 h
	64,00 h
	48,00 h
	182

	
	Laborable. diurno
	4,5 h.
	4,5 h.
	4,5 h.
	4,5 h.
	6 h.
	
	
	24

	
	Laborable Nocturno
	6 h.
	6 h.
	6 h.
	6 h.
	8 h.
	
	6
	38

	
	Festividad diurno
	
	
	
	
	
	48 h
	36 h
	84

	
	Festividad nocturno
	
	
	
	
	14 h
	16 h
	6 h
	36

	PERIODO NO LECTIVO

(*2)
	HORARIO
	15,00 – 22,00 h.
	15,00 – 22,00 h.
	15,00 –22,00 h.
	15,00 – 22,00 h.
	15,00 – 03,30 h.
	10,00 – 02,00 h
	10,00 – 02,00 h
	TOTAL HORAS SEMANAL

	
	Nº PERSONAS

(*1)
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	3
	23

	
	TOTAL HORAS
	21
	21
	21
	21
	50
	64
	48
	246

	
	Laborable diurno
	21
	21
	21
	21
	28
	
	
	112

	
	Laborable

Nocturno
	
	
	
	
	8
	
	6
	14

	
	Festividad diurno
	
	
	
	
	
	48
	36
	84

	
	Festividad nocturno
	
	
	
	
	14
	16
	6
	36


(*1) Repartidos zonalmente por los Colegios Públicos de todo el distrito.

(*2) Se establecen 37,5 semanas de período lectivo y 14,5 semanas de período no lectivo sobre un total de 52 semanas. (En caso de modificarse estas cifras parciales, el total deberá mantenerse inalterado).

(*3) Según convenio se establecen los siguientes criterios:


- Nocturno:
de 22,00 h. a 06,00 horas.


- Festividad:
de viernes 24 horas a domingo 24 horas.
HORAS LABORABLES DIURNAS : 2524 

HORAS LABORABLES NOCTURNAS: 1628 
HORAS FESTIVAS DIURNA: 4368 

HORAS FESTIVAS NOCTURNAS: 1872 
LOTE 2  - EDIFICIOS

Sede del Distrito y Centro Cultural Latinarte.
Necesidades y horario:

· 3 vigilantes en turno de mañana, 2 vigilante en turno de tarde y 1 vigilante en turno de noche de lunes a viernes (excepto festivos).

· Sábados (excepto festivos) 2 vigilantes en turno de mañana, 1 vigilante en turno de tarde y 1 vigilante en turno de noche.

· Domingos 1 y festivos vigilante en turno de mañana, 1 vigilante en turno de tarde y 1 vigilante en turno de noche.

Centro Servicios Sociales Gallur.
Necesidades y horario:

· 2 vigilantes en turno de mañana, 1 vigilante en turno de tarde de lunes a viernes (excepto festivos).

· 1 vigilante de Viernes 22:00 horas a los Lunes 6:00 horas. 

Centro Servicios Sociales Hernando de Soto.
Necesidades y horario:

· 2 vigilantes en turno de mañana, 1 vigilante en turno de tarde de lunes a viernes (excepto festivos).

· 1 vigilante de Viernes 22:00 horas a los Lunes 6:00 horas. 

Centro Cultural Fernando de los Ríos.

Necesidades y horario:

· 2 vigilantes, 24 horas, de lunes a domingo.

Quedando establecido de la siguiente manera:

	Horario Diurno
	Horario Nocturno

	Laborables
	Sábados
	Domingos
	Festivos
	Laborables
	Sábados
	Domingos
	Festivos

	9880
	1248
	832
	224
	1976
	416
	416
	112

	5928
	832
	832
	0
	416
	416
	416
	0

	5928
	832
	832
	0
	416
	416
	416
	0

	7904
	1664
	1664
	448
	3952
	832
	832
	224

	29640
	4576
	4160
	672
	6760
	2080
	2080
	336


HORAS LABORABLES DIURNAS: 29.640.
HORAS LABORABLES NOCTURNA : 6.760. 
HORAS FESTIVAS DIURNA: 9.408. 

HORAS FESTIVAS NOCTURNA: 4.496.
LOTE 3 - INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALUCHE

Necesidades y horario :

· 1 vigilante de lunes a domingo -incluido festivos- de 22.00 horas a 6.00 horas.
1.976 horas laborables nocturnas. 944 festivas nocturnas.

· 1 vigilante durante los meses de julio y agosto -incluido festivos- de 9.00 horas a 22.00 horas. 559 horas laborables diurnas. 247 horas festivas diurnas.

· 1 vigilante durante el mes de junio -incluidos festivos- de 15.00 horas a 22.00 horas. 147 horas laborables diurnas. 63 horas festivas diurnas.

· 1 vigilante durante los días 1 de Enero, 6 de Enero, 1 de Mayo, 24, 25 y 31 de Diciembre de 10.00 horas a 19.00 horas. 18 horas laborables diurnas. 36 horas festivas diurnas.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GALLUR

Necesidades y horario :

· 1 vigilante los viernes de 17.00 horas a 24.00 horas. 260 horas diurnas laborables. 104 horas nocturnas laborables.

· 1 vigilante los sábados, domingos y festivos de 8.00 horas a 24.00 horas. 1.652 horas festivas diurnas. 236 horas festivas nocturnas.

· 1 vigilante durante los días 1 de Enero, 6 de Enero, 1 de Mayo, 24, 25 y 31 de Diciembre de 10.00 horas a 19.00 horas. 18 horas laborables diurnas. 36 horas festivas diurnas.

	Horario Diurno
	Horario Nocturno

	Laborables
	Sábados
	Domingos
	Festivos
	Laborables
	Sábados
	Domingos
	Festivos

	724
	145
	145
	56
	1976
	416
	416
	112

	278
	728
	728
	232
	104
	104
	104
	28

	1002
	873
	873
	288
	2080
	520
	520
	140


HORAS LABORABLES DIURNAS: 1.002. 

HORAS LABORABLES NOCTURNA: 2.080. 
HORAS FESTIVAS DIURNA: 2.034. 

HORAS FESTIVAS NOCTURNA: 1.180. 
En el supuesto de que el vigilante vaya armado se observarán las disposiciones previstas en el art. 81 y siguientes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por R.D. 2364/1994.

El personal de la empresa contratada elaborará partes diarios escritos en los que se detallará pormenorizadamente la actividad realizada durante el servicio, haciendo hincapié en aquellas incidencias que por su naturaleza afecten al desarrollo normal de la actividad.

Independientemente de la información escrita que la empresa adjudicataria facilite al servicio gestor, de cualquier incidencia relevante se mantendrá informados verbal y puntualmente a los responsables del mismo, quienes determinarán en cada momento las acciones a seguir.

Informe de aptitud psico-física regulado por el R.D. 2487/1998 de cada vigilante de seguridad que vaya a prestar servicio. La eficacia de los citados informes será de tres meses a contar desde la fecha de su expedición (una vez adjudicado el contrato).

Toda aquella documentación originada por intervenciones del personal de la empresa contratada en el recinto municipal será considerada propiedad del distrito, no pudiendo en consecuencia ser facilitada a ninguna otra persona u entidad sin consentimiento expreso de aquél.

La empresa adjudicataria estará obligada a presentar, en un plazo inferior a 15 días desde la iniciación del servicio, un programa con la planificación de todos los aspectos del servicio, que será consensuado y aprobado por el distrito cuyo contenido será:

Número de personas por turno y horarios.

Funciones y cometidos específicos de cada puesto.

Rondas con los recorridos físicos y horarios.

Normas de actuación en situación de emergencia o incidencia.

Plan de vigilancia y seguridad.

Red de comunicaciones.

Medios materiales auxiliares.

Modelos de partes de incidencias.

Contenido de la memoria semestral y datos estadísticos.

La empresa de vigilancia que preste este servicio elaborará semestralmente una memoria en la que se recoja la actividad desarrollada y estadísticas de incidencias, actividades y su evolución. Asimismo garantizará un sistema de comunicación independiente (radioteléfono o teléfonos móviles) entre los miembros del servicio.

Cláusula VIII.2

MOVILIDAD DEL PERSONAL

El personal de la empresa adjudicataria podrá ser destinado para la prestación de los servicios de seguridad, control y vigilancia indistintamente a cualquiera de los Centros objeto de este Contrato y podrá modificarse,  asimismo, a solicitud de la Junta Municipal de Distrito, los turnos en que serán prestados dichos servicios y podrá modificarse también discrecionalmente sin derecho a indemnización alguna el número de turnos en los distintos Centros manteniéndose como límite máximo un total de cinco para todos ellos.

Cláusula VIII.3

PLAN DE SEGURIDAD

La estructura del Plan de Seguridad realizado por el ofertante contendrá todos o algunos de los siguientes puntos:

1.- ANÁLISIS DE RIESGOS

1.1.- ESTUDIO PREVIO

1.2.- RIESGO POTENCIAL

1.3.- ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES

1.3.1.- Situación, emplazamiento y entorno

1.3.2.- Accesos, Vías Públicas y Accesibilidad

1.3.3.- Características Constructivas y Condiciones Generales de Diseño  Arquitectónico

1.4.- DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

1.4.1.- Definición de Riesgos

1.4.2.- Análisis de Riesgos

1.4.3.- Recomendaciones

1.5.- ESTUDIO DEL RIESGO DE INCENDIO

2.- MEDIOS TÉCNICOS CONTRA INCENDIOS
2.1.-
NORMATIVA APLICABLE

2.2.-
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN

           

2.2.1.- Detección y Alarma de Incendios

2.2.2.- Extinción de Incendios: Extintores, BIE´s, Columnas Secas, Sistemas de Agua Nebulizada, Rociadores 

2.3.-
PROTECCIÓN PASIVA

2.3.1.- Sectorización

2.3.1.- Elementos de Protección: Puertas de emergencia

2.3.3.- Señalética e Iluminación de Emergencia

2.4.-
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

3.- SISTEMA DE SEGURIDAD 
3.1.-
SUBSISTEMA DE CCTV Y VIDEOGRABACIÓN 

3.2.-
SUBSISTEMA ANTIINTRUSIÓN

3.2.1.- Medios Activos

3.2.2.- Medios Pasivos

3.3.-   SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

3.3.1.- Medios Activos

3.3.2.- Medios Pasivos

3.4.-   CENTRALIZACIÓN DE SISTEMAS

3.4.1.- Arquitectura y Comunicaciones

3.4.2.- Software y Configuración del Sistema

3.5.- MEDIOS TÉCNICOS: Arco Detector de Metales, Escáner de Rayos X

4.-PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

4.1. - FINALIDAD.

4.2.-  OBJETIVOS. 

4.3.- NORMATIVA APLICABLE. 

4.4. - CONTENIDO.

4.4.1.- Documento nº 1: Evaluación del riesgo. 

4.4.2..- Documento nº 2: Medios de Protección. 

4.4.3.- Documento nº 3: Plan de Emergencia y Evacuación.

4.4.4.- Documento nº 4: Implantación. 

4.5.- ANEXOS: 

              4.5.1.- Anexo I. Plan de protección contra Amenaza de Bomba. 


4.5.2.- Anexo II. Plan de protección contra Terrorismo Postal. 





4.5.3.- Anexo III. Fichas de Actuación. 


4.5.4.- Anexo IV. Programa de Formación de Emergencia. 

5.- ORGANIZACIÓN DE R.R.H.H. DE SEGURIDAD 
5.1.-
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES

5.2.1.- Personal propio

5.2.2.- Personal ajeno

5.2.-   PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN: IMPLANTACIÓN

5.2.1.- Situaciones Habituales

5.2.2.- Situaciones de Emergencia

5.2.3.- Averías

6.- PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

6.1.-
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
6.2.-   FASES DEL PLAN

6.2.1.-  Análisis de Riesgos y Política de Seguridad de los Sistemas de Información 

6.2.2.-  Fase de la Planificación del PSI

6.2.3.-  Fase de la Organización del PSI

6.2.4 -  Fase de Implantación de Salvaguardias del PSI 

6.2.5.-  Fase de Concienciación de Todos

6.2.6.- Fase de reacción a cada evento, de manejo y registro de las incidencias y de recuperación

6.3.-  PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES

6.3.1.- Comunicación Telefónica

6.3.2.- Comunicación por Fax

6.3.3.- comunicación Informática de datos

6.3.4.- Recomendaciones

7.-  EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

7.1.-  ANÁLISIS DE RIESGOS

7.2.- VALORACIÓN DE RIESGOS 

7.2.1.- Relación de Puestos de Trabajo

7.2.2.- Análisis de Puestos

7.2.3.- Riesgos que requieren atención especial

7.2.4.- Medidas Preventivas propuestas 

7.3.- LOCALES CON RIESGOS ESPECIALES. RECOMENDACIONES

7.4.- RECOMENDACIONES FINALES

7.4.1.- Documentación

7.4.2.- Lugares de Trabajo

7.4.3.- Equipos e Instalaciones

7.4.4.- Condiciones Generales del Edificio

8.-  PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

8.1.- REQUISITOS GENERALES

8.2.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

8.3.- PLANIFICACIÓN

8.4.- IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

8.5.- COMPROBACIÓN Y ACCIONES CORRECTORAS

ANEXO IX 

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir la contratación del mantenimiento de las zonas verdes de los Polideportivos e Instalaciones deportivas adscritas al distrito al objeto de garantizar su conservación y óptimo rendimiento. 
Cláusula IX.1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIONES A REALIZAR

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS:

Se aplicaran tratamientos fitosanitarios en dos fases (primavera y otoño) durante el periodo de vigencia del contrato.
Aplicaciones en primavera.

Tratamiento contra la oruga de los Olmos, Sauces, y Prunus (Euproctis Chrysorrhoea), y la oruga de los  Chopos (Leucomia Sallicis).Los productos a emplear es el Ambush 25-L.E 50 cc /l de permetrina de categoría A (A-B) a una dosis de 40 cc/Hl ó Fastac 10 %   ó algún producto clorado, como el Metoxicloro de categoría A (A-B) con dosis de 100 cc/Hl.
Tratamiento contra el Pulgón (Cedrobium laportei) y la Fugamina (Negrilla de los Cedros, Cipreses y arbustos trepadores).El Producto a emplear es el  insecticida Aphox de categoría B (BB) a una dosis  de 100 gr/Hl para el Pulgón un fungicida  para la fumagina,  bactericida sistémico como la Kasugamicina 8% a la dosis de 100 grs/Hl, y un abono completo  foliar (20.20.20) en dosis 100 cc/Hl. para dar mayor vitalidad y defensas a las coníferas.

Tratamiento preventivo y curativo del Coryneum Cardinale y de cochinilla del pino (Leucaspis pini) y setos de Cupresus Arizonica, utilizando el producto denominado Kasumin y Actellic 50-E de categoría A (BC) a una dosis de 100 gr/Hl y 250 cc/Hl  respectivamente y un abono complejo foliar (20.20.20) en dosis de 100 cc/Hl. para dar mayor vitalidad y defensas a las coníferas.

Tratamiento en arbustivas (diferentes especies) contra orugas defoliadoras afidos y así como enfermedades fúngicas (royas oidios etc, etc) consiste en una mezcla de productos fitosanitarios ZZ aphox a la dosis de 100 grs/Hl, y un antioidio Benomilo 50% en dosis de 100grs/Hl ó similar con incorporación de abono foliar complejo (20.20.20) en dosis de 100 cc/Hl.

Tratamiento contra antracnosis del plátano se utilizará un fungicida sistémico la pemoxsalina 2% a la dosis 250 cc/Hl  y un abono foliar complejo (20.20.20) en dosis de 100 cc/Hl para dar mayor vitalidad y  defensa a las coníferas.

Tratamientos puntuales:

Contra la fumagina en ejemplares  de Eleagnus  angustifolia (paraíso), con los tratamientos  necesarios hasta su desaparición.

Tratamiento contra hongos sin determinar, típula, Melolontha, etc.

Tratamiento contra el Pulgón Cinara Pini.

Otros tratamientos sin especificar que pudiesen surgir durante el periodo de vigencia del presente contrato.

Aplicaciones en Otoño:

El segundo tratamiento o tratamiento de Otoño, es contra la Procesionaria del Pino (Thaumetopea pityocampa sch) y de los Pinos y Cedros El producto a emplear es el Dimilin 25% PM a una dosis de 100 gr/Hl de categoría A (AA).

Observaciones:
Los tratamientos serán realizados fuera de horario de apertura al público, en las zonas donde se apliquen en evitación de posibles molestias a los usuarios.

Los tratamientos serán realizados en los días que no exista riesgo de lluvias, fuerte viento o cualquier otro agente atmosférico que pueda disminuir o anular la efectividad de los mismos.

Los productos a emplear, tanto en polvo, como en líquido, serán de primera calidad, con las propiedades físico-químicas adecuadas en función de la plaga o enfermedad a tratar.

Los servicios que se contraten, deberán garantizar con elevado grado de eficacia los siguientes aspectos:

a)
Localización y tratamiento de los focos específicos de desarrollo de las plagas.

b)
Eliminación de estos focos de desarrollo. Aplicación de los insecticidas (adulticidas), para completar los tratamientos con los larvicidas.

c)
Inspección y control del tratamiento aplicado, a fin de informar de la eficacia y resultados obtenidos.

La adjudicación se otorgará a una única persona o entidad, debiendo especificarse en la oferta tanto el coste total para cada Instalación, como el coste global.

La empresa adjudicataria aportará la documentación necesaria justificando fehacientemente que dispone de las autorizaciones y permisos necesarios de los organismos competentes para la aplicación de los tratamientos y productos requeridos.

Se podrá acompañar, si se considera oportuno, memoria sobre la realización de trabajos similares en Organismos Oficiales, sobre la empresa, personal, maquinaría, y demás medios que el licitador dedicará al servicio.

Los productos químicos a utilizar, en los tratamientos deberán estar reglamentariamente inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario competente. La empresa deberá estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de los órganos competentes de la C.A.M.

La Empresa adjudicataria propondrá los insecticidas a utilizar en cada caso exponiendo además la composición química de la materia activa y su clasificación toxicológica, tanto para las personas como para la fauna.

No se admitirán insecticidas  de categoría C ni aquellos que, en clasificaciones de menor toxicidad puedan presentar en algún caso riesgos para las personas, para la fauna o para la vegetación.

Los productos coadyuvantes que, en algunos casos, puede ser necesario utilizar con los insecticidas serán propuestos en la oferta, indicando su composición.

Deberán además ser compatibles con los insecticidas propuestos y estar inscritos también en el ya mencionado en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario.

El Ayuntamiento podrá tomar  muestras de los productos a utilizar para analizar sus características, composición y concentración,  tal como se especificará más adelante.

La muestra se tomará por triplicado y será efectuada por una persona designada por el ayuntamiento en presencia de un representante de la Empresa Adjudicataria y de dos testigos. Las muestras se sellarán y se lacrarán los envases que la contengan, levantándose un acta que será firmada por las cuatro personas que concurren en el acto. Una muestra será enviada al laboratorio para su análisis, otro quedará en poder de la Sociedad para efectuar, en caso necesario, un  análisis contradictorio y la tercera quedará en poder del ayuntamiento que servirá para realizar el análisis en caso de discrepancia de las dos anteriores.

Los análisis a realizar serán los siguientes:
a)
Comprobación de la concentración del insecticida en cuanto se refiere a materia activa, en la disolución contenida en la cuba de las máquinas espolvoreadoras. Estos análisis podrán efectuarse durante la realización de los tratamientos, cuantas veces se estime oportuno.

b)
Comprobación de la composición y de las propiedades físico-químicas de los productos destinados a los tratamientos contratados. Siempre se hará antes de su utilización.

Los aparatos, máquinas y demás útiles que sean necesarios para su utilización en los tratamientos estarán en perfectas condiciones para su funcionamiento y deberán estar provistos de los accesorios necesarios para la buena realización de los trabajos.

En el Plan de actuación que debe presentar el adjudicatario constará de manera expresa:
Personal de la empresa que dispondrá para la ejecución de los tratamientos.

Número de aplicaciones a efectuar especificando para cada plaga en tratamientos:

b. 1.-
Los insecticidas y coadyuvantes que se utilizarán, indicando también:

Nombre comercial y fabricante.

Nombre común y nombre químico completo de cada una de las materias activas.

Composición porcentual de las materias activas en % en peso o en peso/volumen (gr/1000 c.c.) si fueran molidas o liquidas respectivamente.

Número de registro como producto fitosanitario y aplicaciones autorizadas.

Clasificación por peligrosidad para el hombre y la fauna.

Propiedades físico-químicas y modo de acción.

b.2.-
Dosis de los productos formulados y volumen de caldo a utilizar por unidad de superficie tratada, expresado en Kg/Ha. ó en L/Ha., según sean sólidos o líquidos.

Los accesos a las zonas de tratamiento se harán de mutuo acuerdo por ambas partes, de tal forma que sean los más adecuados para la realización de un buen tratamiento y a la vez, los que menos perjudiquen a la vegetación existente y a los usuarios de las instalaciones.

El acopio de los materiales y equipos se realizará en aquellos terrenos que previamente se hayan señalizado por la parte contratante.

La empresa adjudicataria, se compromete a retirar todo papel, bolsa o cualquier otro tipo de residuo que, como consecuencia del tratamiento haya podido quedar en la zona de trabajo.

Se exceptuarán de estos residuos los insectos muertos o moribundos, que puedan caer de los árboles ó arbustos, sus restos o deyecciones o las secreciones que estos puedan producir. Asimismo, se exceptuará el polvo o el líquido que como consecuencia del tratamiento es necesario emplear en los mismos.

PODAS.
Se realizarán podas de formación y saneamiento en las instalaciones durante el periodo de vigencia del contrato.

Se talarán o eliminarán todos los árboles o arbustos que se encuentren secos o en mal estado, por enfermedad o por correr riesgo de desprendimiento, supeditándose estas labores a las siguientes normas:

Necesidad de la poda: 

Para mantener la salud y buen estado del árbol, se han de podar en primer lugar las ramas enfermas, estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infección del árbol por hongos xilófagos, que podrán penetrar por esta vía. La eliminación de ramas vivas y sanas solo se justifica para aclarar la copa, permitiendo la entrada de luz y aire cuando es muy densa, para compensar la pérdida de raíces, para dar buena forma al árbol eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas y para revitalizar árboles viejos o poco vigorosos. Las podas drásticas al reducir seriamente la superficie foliar potencial, pueden debilitar al árbol y hacerlo más susceptible a las infecciones. Además, la eliminación de una parte considerable de la copa expone bruscamente a los rayos directos del sol los tejidos delicados de la corteza de las ramas interiores, que pueden sufrir quemaduras.

Se realizará también la eliminación de las ramas que sean necesarias en los árboles que por proximidad puedan tener interferencias con cables eléctricos, telefónicos o con los edificios, así como para impedir la caída espontánea de las ramas.

En todos los casos, es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar debidamente las heridas resultantes.

Intensidad de la poda: 

En un árbol normal, es preferible eliminar todas las ramas pequeñas que están mal dirigidas, cruzadas o demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural del árbol, que cortar unas pocas ramas grandes. Las heridas pequeñas cicatrizan bien, incluso sin tratamiento, si tienen menos de 5 cm. de diámetro, mientras que las grandes requieren un tratamiento preventivo y tardan siempre en cerrar, con el consiguiente riesgo de infecciones.

Forma de los cortes: 

Los cortes deben realizarse al nivel de la base de la rama a eliminar, dejando la herida enrasada con la rama que permanece. No se deben dejar muñones que sobresalgan, porque se secan, y constituyen un foco de infección, al tiempo que impiden la cicatrización. La herida resultante del corte de una rama debe alargarse en el sentido de la longitud de la rama, adelgazándose hacia los extremos para obtener una forma de ojal. Como el movimiento de la savia es longitudinal y paralelo a lo largo del cambium, una interrupción brusca de éste, como en el corte de una rama, interrumpe la circulación y causa la muerte de las áreas inmediatas al corte, por encima y por debajo de él. Dando forma de ojal a la herida se consigue una difusión lateral  de savia suficiente para que esto no ocurra, y se favorece la cicatrización de la herida.

Si se tercian las ramas cortando un ángulo recto con respecto al eje, la herida cicatrizará con dificultad, y probablemente se secará el cambium circundante, dando lugar a la caída de la corteza y originando nuevos focos de infección, aunque se haya tratado el corte. La infección por hongos de los muñones tiene como resultado la formación de las yemas latentes por debajo del corte, comprometiendo la estabilidad de estas ramas y facilitando su caída.

Si el ángulo de corte es demasiado agudo, la rama se debilita y puede astillarse o romperse cuando las nuevas ramas crezcan y aumenten de peso.

Tratamiento de las heridas: 

Para favorecer la cicatrización de las heridas por crecimiento del tejido calloso a partir del cambium perimetral, se debe proteger éste inmediatamente de la desecación, mediante la aplicación de producto asfáltico impermeable en el perímetro de la herida. El leño descubierto, en cambio, debe tratarse con un fungicida enérgico de impregnación, como el naftenato de cobre al 0,3% disuelto en alcohol o gasoil. Se debe procurar que este producto no afecte al cambium porque retrasará su crecimiento. Tras la impregnación del leño, se procederá a su impermeabilización con el mismo producto asfáltico. De este modo se consigue evitar la infección del leño por hongos que descompondrían la madera, formando cavidades y debilitando la rama, con el consiguiente riesgo de caída.
Frecuencia de las podas: 

En las zonas verdes, donde los árboles tengan espacio suficiente para su desarrollo, los árboles y arbustos se podarán con la frecuencia necesaria para mantener en buen estado sanitario, forma adecuada y floración en el caso de los arbustos de flor.

Poda de las ramas grandes: 

Si se han de eliminar ramas grandes, hay que extremar las precauciones para evitar que el peso de la rama desgaje una larga tira de corteza por debajo de ella. Para ello se hace un primer corte por debajo de la rama, a una distancia de la horquilla aproximadamente igual al diámetro de la rama, profundizando hasta que la sierra empiece a agarrarse. Se da entonces el corte definitivo de arriba a abajo, a una distancia de la horquilla igual al doble del diámetro de la rama. Una vez cortada la rama, se elimina el muñón con un tercer corte a ras del tronco. En caso imprescindible, de proceder a ejecutar algún apeo se deberá acompañar de la eliminación del tocón y de las raíces existentes.
Terciado: 

Para terciar ramas grandes, ha de darse un corte diagonal, que se iniciará indistintamente por encima de una yema vigorosa o un brote sano, y descenderá atravesando la rama con un ángulo de 45º. La yema o brote debe quedar en el vértice del corte, y debe estar orientado en la dirección en que se desea crezca de nuevo la rama. Esta forma de actuación será exclusivamente aplicada en casos en los que resulte imprescindible.

Se procederá a la retirada de madera y residuos de poda o tala, a vertedero, siendo el coste de la misma a cargo del adjudicatario.

Será por cuenta del adjudicatario el aporte de la maquinaria (incluso grúas, andamios, etc.) y herramientas, así como los cicatrizantes, fungicidas, etc., necesarios.

Se seguirán las normas y métodos habituales así como las posibles indicaciones sobre podas y talas que puedan proceder de los técnicos pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid.

Las herramientas de poda y corte se desinfectarán convenientemente a fin de no propagar posibles enfermedades existentes.

Las podas serán realizadas, siempre que sea posible, fuera de horario de apertura al público, con objeto de evitar posibles molestias a los usuarios.

Se deberán realizar las labores de poda que se indican cuando el tiempo y el estado de floración lo permita.

La empresa adjudicataria aportara la documentación necesaria, justificando fehacientemente que dispone de las autorizaciones y permisos necesarios de los Organismos Competentes para la aplicación de las talas que se precise.

Los aparatos, máquinas y demás útiles que sean necesarios para su utilización en los trabajos estarán en perfectas condiciones para su funcionamiento y deberán estar provistos de los accesorios necesarios para la buena realización de los mismos.

Los accesos a las zonas de tratamiento se harán de mutuo acuerdo por ambas partes, de tal forma que sean los más adecuados para la realización de un buen tratamiento y a la vez, los que menos perjudiquen a la vegetación existente y a los usuarios de las instalaciones.

El acopio de los materiales y equipos se realizará en aquellos terrenos que previamente se hayan señalizado por la parte contratante.

La empresa adjudicataria se comprometa a retirar todo papel, bolsa o cualquier otro tipo de residuo que, como consecuencia del trabajo haya podido quedar en la zona.
SIEGA:
Las siegas han de ser suficientes para mantener el césped a una altura que estética o fisiológicamente no suponga perjuicio para el césped y siempre por debajo de 10 cm.

La siega se realizará con corte limpio, sin ocasionar desgarros ni tirones.

Los restos producidos durante la siega serán retirados de forma inmediata de las praderas una finalizada la misma.
ARBUSTOS Y SETOS:
Se realizarán las siguientes labores:

Setos: se recortarán al menos una vez, permitiendo subir a los de nueva creación y en la forma que permitan la mejor vegetación y floración de las plantas.

Flor de temporada: se efectuará un cambio por temporada, con flores anuales o se implantarán bulbosas y plantas vivaces que florezcan es estaciones distintas en las zonas destinadas al efecto.

Subarbustos y vivaces: se recortará la flor seca cuando haya terminado la floración.

Arbustos: se podarán a final de primavera los que florecen en leña del año anterior y en invierno los restantes que lo precisen.

Los terrenos serán rastrillados y, en particular, después de los entrecavados para evitar su compactación.

Se abonarán una vez con un fertilizante mineral compuesto de Nitrógeno, Fósforo y Potasio más microelementos que sea de liberación lenta y a la dosis de 20 gr/ m2.

Se mantendrán libres de hierbas y se acolcharán una vez.

Las plantas perdidas serán sustituidas por cuenta del adjudicatario, siempre que se trate de ejemplares transplantados hace menos de 5 años.

En las zonas con plantas anuales, vivaces y arbustivas se efectuará un entrecavado frecuente, de tal forma que no existan malas hierbas y se mantenga la estructura del suelo.

Todos los restos vegetales serán retirados y en las instalaciones de verano se realizará una limpieza general de hojas y se realizará una plantación y acondicionamiento general de todas las zonas ajardinadas.
LIMPIEZA
Se dedicará atención constante y meticulosa a la limpieza de las zonas verdes, eliminando la vegetación espontánea (malas hierbas, maleza, etc.) y demás residuos que en ellas se encontrasen, así como la recogida de modo continuo de las hojas del jardín, especialmente en otoño, manualmente o mediante el uso de sopladoras y aspiradoras/trituradoras de hojas.
RESIDUOS DEL JARDÍN
Se procurará que el volumen de residuos de hojas, césped cortado, ramas, etc. provenientes de las distintas labores que se efectúan en el jardín, sean retirados inmediatamente, o reciclados mediante el uso de trituradoras y astilladoras de restos vegetales y segadoras recicladoras del césped.

De este modo no se llevan a vertedero materiales que pueden tener un uso en distintas zonas del jardín como acolchado del terreno.

MEDIOS A UTILIZAR
La empresa adjudicataria hará uso del personal en número y competencia profesional así como de equipo, útiles, maquinaria y herramientas que considere oportuno para la buena conservación. La propiedad pondrá a su disposición el lugar que considere oportuno para utilización como almacén de maquinaria, herramientas, efectos personales, etc.
RIEGO
Quedan recogidas en este artículo la totalidad de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Se controlará y mantendrá la red de riego existente, reparación de averías y sustitución de piezas, de forma que las plantas y el césped reciban agua suficiente en todas las épocas del año y no se malgaste el agua, dependiendo de las condiciones edáficas, climatológicas y de las especies de plantas existentes.

DESBROCES
Se realizará un desbroce al año de hierbas secas, matorrales, arbustos, etc., que puedan presentar riesgo de incendio en aquellas instalaciones que lo necesiten.

Los Trabajos se realizarán por medios mecánicos y manuales y los restos se retiran a vertedero.

ANEXO X

OTRAS PRESTACIONES: MUDANZAS, DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y MENSAJERIA
El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir la contratación de un servicio de mudanzas, destrucción de documentos y mensajería para los Centros del Distrito.

Cláusula X.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.- Servicios de mudanzas y destrucción de documentos 
El Servicio de mudanzas comprenderá la recogida y traslado de documentación voluminosa, libros, ordenadores personales, mobiliario -inclusive su traslado a los puntos limpios de mobiliario inservible-, enseres y maquinaria en general, y en caso de ser necesario, el montaje y desmontaje del mobiliario entre los Edificios, colegios públicos e instalaciones deportivas adscritos a este contrato o que tenga como destinatario u origen dichos centros.

El Servicio de destrucción de documentos comprenderá la recogida y traslado al punto de destrucción de los documentos obrantes en los Edificios e Instalaciones deportivas adscritos a este contrato a un Centro de Tratamiento de Destrucción de Documentos.
En el caso de los Colegios Públicos se establece un número anual mínimo de 2 servicios de mudanzas (recogida y entrega incluida).
En el caso de los Edificios la empresa adjudicataria se compromete a destinar al menos 37,5 horas mensuales / 450 horas anuales para mudanzas o destrucción de documentos.

En el caso de Instalaciones Deportivas la empresa adjudicataria se comprometerá a destinar a los servicios de mudanzas (mobiliario, material deportivo, redes, canastas, porterías, etc.) y/o destrucción de documentos un mínimo de 252 horas anuales. En caso de ser necesario, el servicio incluirá el montaje y desmontaje del material deportivo.

2.- Servicio de mensajería

El Servicio de mensajería tendrá lugar en o entre los diferentes Edificios y Colegios públicos adscritos a este contrato o que tengan como origen dichos centros siempre que los destinatarios sean otros centros oficiales o despachos, oficinas y domicilios particulares sitos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El Servicio incluye la recogida y entrega, mediante motorista, de paquetería urgente cuyas medidas aproximadas sean de 40 x 20 x 20 cm. y con un peso aproximado de 4 Kilogramos. (Estas medidas serán meramente orientativas, y en ningún caso limitativas para la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria).

En el caso de los Colegios Públicos se establece, con carácter general, un número total de envíos (recogida y entrega incluida) de 20 mensuales mínimos para cada uno de los 22 Colegios Públicos.
En el caso de los Edificios la empresa adjudicataria se compromete a destinar a este servicio, al menos, 100  horas mensuales / 1.200 horas anuales de mensajería.
Cláusula X.2
CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Horarios en los que se prestará el servicio:
La prestación de los servicios se realizará, preferentemente, dentro del horario siguiente: de 9:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas, de lunes a viernes, con la presencia física del personal que se solicite en cada momento y para cada actividad.
No obstante, el horario puede ser variado por el Distrito cuando las circunstancias concurrentes así lo requieran, sin que ello suponga modificación del contrato.
Cualquiera de los trabajos a realizar debe ser autorizado previamente a su ejecución por el responsable del Distrito.

Cláusula X.3
MEDIOS MATERIALES
El contratista dispondrá de los vehículos motorizados necesarios para realizar un transporte adecuado a las necesidades de cada momento, en concreto de camiones de de 10 m3, 20 m3, 30 m3, 40 m3 e inclusive de 50 m3 para mudanzas.
Igualmente deberá disponer de todos los medios auxiliares (cajas, embalajes, material de precintado, carretillas, transportadoras...) y herramientas precisas para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, por medio de su personal propio.

Cláusula X.4
METODOLOGÍA DE TRABAJO
El Distrito a través de sus responsables demandará a la empresa adjudicataria la actuación de sus operarios cuando se requieran sus servicios.
La solicitud de los servicios será demandada por un plazo mínimo de 24 horas - salvo en los servicios de mensajería, si dichos servicios fueran urgentes, cuyo plazo de respuesta será de 4 horas máximo - vía fax o correo electrónico, debiendo acusar recibo la empresa adjudicataria, antes de la realización del servicio, indicando los nombres, apellidos y DNI de los operarios designados para la realización del mismo, así como el modelo y matrícula del camión en su caso.
En la solicitud se indicara la necesidad de realizar el trabajo en el horario de mañana o de tarde.
La empresa adjudicataria estudiará y propondrá, en su caso, la forma de actuar en cada caso, en función de la demanda realizada por el Distrito, planificando el personal que será necesario así como el medio de transporte más adecuado para dicha operación, con vistas a emplear el menor tiempo posible.

Cláusula X.5
UNIFORMIDAD
El personal que el adjudicatario dedique a la prestación de este servicio deberá ir convenientemente identificado y uniformado, con vestuario adecuado para los trabajos a realizar.
ANEXO XI
 RELACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SUJETO A  SUBROGACIÓN POR EL CONTRATISTA.

Servicio de Limpieza
	CENTRO
	SITUACION LABORAL
	CATEGORIA
	ANTIGÜEDAD
	JORNADA               H/S 
	OBSERVACIONES

	C.C. ALMIRANTE CHURRUCA
	 
	LIMPIADOR-A
	01/01/1993
	                  39,00 
	 

	C.C. ALMIRANTE CHURRUCA
	 
	LIMPIADOR-A
	01/01/1992
	                  39,00 
	 

	C.C. ALMIRANTE CHURRUCA
	 
	LIMPIADOR-A
	19/08/2008
	                   3,00 
	SABADOS

	C.C. EL GRECO
	 
	LIMPIADOR-A
	07/11/1997
	                  20,00 
	 

	C.C. EL GRECO
	 
	LIMPIADOR-A
	16/03/2007
	                  15,00 
	 

	C.C. EL GRECO
	 
	LIMPIADOR-A
	24/04/2008
	                   3,00 
	SABADOS

	C.C. MIGUEL HERNANDEZ
	SITUACION DE I.T.
	LIMPIADOR-A
	03/02/1997
	                  20,00 
	 

	
	
	
	
	
	

	C.C. MIGUEL HERNANDEZ
	 
	LIMPIADOR-A
	13/12/2004
	                  23,00 
	SABADOS

	C.C. MIGUEL HERNANDEZ
	CUBRE IT 
	LIMPIADOR-A
	18/06/2009
	                  27,00 
	 

	C.C. SAN JOSE CALASANZ
	 
	LIMPIADOR-A
	01/10/1998
	                  39,00 
	 

	C.C. SAN JOSE CALASANZ
	 
	LIMPIADOR-A
	11/04/2006
	                  20,00 
	 

	C.C. SAN JOSE CALASANZ
	 
	LIMPIADOR-A
	26/12/2007
	                   4,00 
	SABADOS

	SALA LECTURA MAQUEDA
	 
	LIMPIADOR-A
	05/12/2001
	                  10,00 
	 

	AUDITORIO CERRO ALMODOVAR
	 
	LIMPIADOR-A
	23/06/1995
	                   6,00 
	 

	AUDITORIO PARQUE ALUCHE
	CUBRE JUB PARCIAL
	LIMPIADOR-A
	26/12/2007
	                   3,00 
	 

	AUDITORIO PARQUE ALUCHE
	JUBILACION PARCIAL
	LIMPIADOR-A
	01/10/1991
	                   3,00 
	JORNADA DE 55 DIAS AL AÑO

	QUIOSCO DE MUSICA
	 
	LIMPIADOR-A
	16/03/2007
	                   1,00 
	 

	BIBLIOTECA CEBREROS
	 
	LIMPIADOR-A
	23/06/1995
	                  20,00 
	 

	CENTRO MAYORES LUCERO
	 
	LIMPIADOR-A
	01/10/1998
	                  25,00 
	 

	CENTRO MAYORES LUCERO
	 
	LIMPIADOR-A
	08/10/2007
	                  25,00 
	 

	CENTRO MAYORES LUCERO
	 
	LIMPIADOR-A
	10/11/2008
	                   5,50 
	SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS

	C.C FERNANDEZ DE LOS RIOS
	 
	LIMPIADOR-A
	07/11/1997
	                  20,00 
	 

	C.C FERNANDEZ DE LOS RIOS
	 
	LIMPIADOR-A
	05/05/1999
	                  31,00 
	SABADOS

	C.C FERNANDEZ DE LOS RIOS
	 
	LIMPIADOR-A
	23/06/1995
	                  20,00 
	 

	C.C FERNANDEZ DE LOS RIOS
	SITUACION DE I.T.
	LIMPIADOR-A
	17/09/2001
	                  25,00 
	 

	C.C FERNANDEZ DE LOS RIOS
	CUBRE JUB PARCIAL
	LIMPIADOR-A
	26/12/2007
	                  25,00 
	 

	C.C FERNANDEZ DE LOS RIOS
	CUBRE IT
	LIMPIADOR-A
	18/04/2009
	                  25,00 
	 

	C.C FERNANDEZ DE LOS RIOS
	JUBILACION PARCIAL
	LIMPIADOR-A
	01/10/1991
	                  25,00 
	JORNADA DE 55 DIAS AL AÑO

	C.S.S. GALLUR
	 
	LIMPIADOR-A
	01/09/1990
	                  39,00 
	 

	C.S.S. GALLUR
	INVALIDEZ
	LIMPIADOR-A
	21/05/1975
	                  39,00 
	 

	C.C. LUCERO
	 
	LIMPIADOR-A
	07/06/2004
	                  20,00 
	 

	C.C. LUCERO
	 
	LIMPIADOR-A
	01/04/2005
	                  20,00 
	 

	C.C. LUCERO
	 
	LIMPIADOR-A
	26/05/2008
	                   3,00 
	SABADOS

	3 EDAD Y DIA CAMPAMENTO
	 
	LIMPIADOR-A
	14/05/1991
	                  22,70 
	SABADOS

	3 EDAD Y DIA CAMPAMENTO
	 
	LIMPIADOR-A
	19/08/2008
	                  17,50 
	 

	3 EDAD Y DIA CAMPAMENTO
	 
	LIMPIADOR-A
	18/04/2009
	                   2,30 
	DOMINGOS Y FESTIVOS

	3 EDAD CIUDAD MEXICO
	 
	LIMPIADOR-A
	01/01/1991
	                  25,00 
	 

	3 EDAD CIUDAD MEXICO
	 
	LIMPIADOR-A
	15/10/2007
	                  25,00 
	 

	3 EDAD CIUDAD MEXICO
	 
	LIMPIADOR-A
	18/04/2009
	                   3,50 
	SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS

	3 EDAD CIUDAD MEXICO
	EXCEDENCIA
	LIMPIADOR-A
	17/04/2000
	                  25,00 
	 

	
	
	
	
	
	

	3 EDAD CERRO BERMEJO
	 
	LIMPIADOR-A
	06/10/2005
	                  39,00 
	 

	3 EDAD CERRO BERMEJO
	 
	LIMPIADOR-A
	16/03/2007
	                  15,50 
	SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS

	SALA LECTURA CAYETANO P
	CUBRE JUB PARCIAL
	LIMPIADOR-A
	26/12/2007
	                  10,00 
	 

	SALA LECTURA CAYETANO P
	JUBILACION PARCIAL
	LIMPIADOR-A
	01/10/1991
	                  10,00 
	JORNADA DE 55 DIAS AL AÑO

	SALA LECTURA PASEO EXTREM
	 
	LIMPIADOR-A
	24/04/2008
	                  10,00 
	 

	SEDE JUNTA MUNICIPAL
	 
	ENCARG.EDIF.
	25/01/1993
	                  39,00 
	INCENTIVOS 222,00 € MES

	SEDE JUNTA MUNICIPAL
	 
	LIMPIADOR-A
	18/05/2004
	                  23,00 
	 

	SEDE JUNTA MUNICIPAL
	 
	LIMPIADOR-A
	07/12/1998
	                  25,00 
	 

	SEDE JUNTA MUNICIPAL
	 
	ESPECIALISTA
	01/01/1992
	                  20,00 
	 

	SEDE JUNTA MUNICIPAL
	 
	LIMPIADOR-A
	23/09/2004
	                  25,00 
	 

	SEDE JUNTA MUNICIPAL
	 
	LIMPIADOR-A
	11/04/2006
	                  20,00 
	 

	SEDE JUNTA MUNICIPAL
	 
	LIMPIADOR-A
	01/03/2006
	                  20,00 
	 

	RUTA JUNTA MUNICIPAL
	 
	PEON ESPEC.
	20/07/1995
	                  39,00 
	PELIGROSIDAD 30,00 € MES

	RUTA JUNTA MUNICIPAL
	 
	ESPECIALISTA
	01/01/1992
	                  20,00 
	PELIGROSIDAD E INCENTIVOS 197,83 € MES

	RUTA JUNTA MUNICIPAL
	 
	PEON ESPEC.
	11/05/2006
	                  39,00 
	 

	RUTA JUNTA MUNICIPAL
	 
	PEON ESPEC.
	24/01/2006
	                  34,00 
	 

	CENTRO DIA CASA DE CAMPO
	 
	LIMPIADOR-A
	04/07/2005
	                  15,00 
	 

	CENTRO DIA CASA DE CAMPO
	 
	LIMPIADOR-A
	19/08/2008
	                  15,00 
	 

	C.S.C. LATINA
	SITUACION DE I.T.
	LIMPIADOR-A
	22/09/2003
	                  15,00 
	 

	C.S.C. LATINA
	SITUACION DE I.T.
	LIMPIADOR-A
	14/02/2005
	                  15,00 
	 

	C.S.C. LATINA
	CUBRE IT
	LIMPIADOR-A
	10/11/2008
	                  15,00 
	 

	C.S.C. LATINA
	CUBRE IT
	LIMPIADOR-A
	20/02/2009
	                  15,00 
	 

	C.S.C. LATINA
	 
	LIMPIADOR-A
	16/03/2007
	                   3,00 
	SABADOS

	C.CULTURAL CAMPAMENTO
	 
	LIMPIADOR-A
	01/08/2005
	                  25,00 
	 

	C.CULTURAL CAMPAMENTO
	 
	LIMPIADOR-A
	26/05/2008
	                  25,00 
	 

	C.CULTURAL CAMPAMENTO
	 
	LIMPIADOR-A
	18/04/2009
	                   3,00 
	SABADOS

	C.S.S. HERNANDO DE SOTO
	 
	LIMPIADOR-A
	20/10/2003
	                  20,00 
	 

	C.S.S. HERNANDO DE SOTO
	 
	LIMPIADOR-A
	08/09/2008
	                  20,00 
	 

	CENTRO DIA GALLUR
	 
	LIMPIADOR-A
	15/02/2006
	                  20,00 
	 

	CENTRO ALZHEIMER SAN CRISPIN
	 
	LIMPIADOR-A
	01/10/2008
	                  36,00 
	 

	CENTRO ALZHEIMER SAN CRISPIN
	 
	LIMPIADOR-A
	04/07/2005
	                  15,00 
	 

	INSPECCION-ENCARGADURIA
	 
	SUPERV.SECTOR
	02/11/1988
	                  31,00 
	INCENTIVOS 439,75 € MES

	AUDITORIO PARQUE DE LAS CRUCES
	 
	 
	 
	 
	CENTRO CERRADO INCLUIDO EN JUNTA

	ALUCHE
	 CTO. 502
	LIMPIADOR
	04/06/2008
	                  40
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/09/2009
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	31/08/2006
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	19/09/2006
	19,50
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/03/1999
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/10/1988
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	29/08/2006
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	05/09/2006
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	04/09/1993
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	15/09/1988
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	19/09/2006
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	07/01/2003
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/03/1999
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	05/09/2000
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO.TIEMPO PARCIAL ORDINARIO
	LIMPIADORA
	23/11/2005
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	18/09/2006
	19,50
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	07/01/2003
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/03/1999
	35
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/03/1999
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO.FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	02/11/2006
	10
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL ORDINARIO
	LIMPIADORA
	04/09/2000
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	15/10/1998
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/03/1999
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	03/12/2002
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/09/1992
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	06/11/2001
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	04/02/1991
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	25/08/1992
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	06/11/2001
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/10/1988
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	03/05/2007
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	19/10/2006
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA, TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	14/01/2002
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	03/01/2003
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	03/09/1990
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	14/01/2002
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	05/09/2006
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	07/11/2001
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	11/02/1988
	27,50
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	02/03/1999
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA, TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	04/09/2008
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/03/1999
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA, TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	09/03/1999
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01.03/1999
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	01/10/1990
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	ENCARGADO
	01/07/1986
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	15/09/1988
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA, TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	26/01/2009
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	17/03/2000
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	28/08/2007
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	23/04/2008
	10
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	28/08/2007
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	23/04/2008
	35
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	14/01/2008
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. INICIAL. FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	20/11/2007
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO FIJO/DISCONTINUO. PERSONA CON DISCAPACIDAD.
	LIMPIADORA
	15/04/2008
	15
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	LIMPIADORA
	03/11/2006
	11,50
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO.FIJO/DISCONTINUO.PERSONA CON DISCAPACIDAD
	LIMPIADORA
	06/03/2008
	10
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. INICIAL.FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	24/10/2006
	10
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. INICIAL.FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	30/09/2008
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. INICIAL.FOMENTO EMPLEO
	LIMPIADORA
	30/09/2008
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. ORDINARIO
	LIMPIADORA
	01/07/1996
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA
	LIMPIADORA
	23/11/2005
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPÒ PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
	LIMPIADORA
	15/11/2005
	15,50
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA
	LIMPIADORA
	30/08/2005
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO PARCIAL. INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	19/03/2007
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPÒ PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
	LIMPIADORA
	17/10/2005
	35
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. ORDINARIO
	LIMPIADORA
	22/11/2004
	37,50
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. ORDINARIO
	LIMPIADORA
	09/01/2004
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPÒ PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
	LIMPIADORA
	25/10/2004
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO PARCIAL. INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	24.03/2009
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPÒ PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
	LIMPIADORA
	15/11/2005
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPÒ PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
	LIMPIADORA
	22/11/2005
	25,50
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPÒ PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
	LIMPIADORA
	01/01/2008
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL ORDINARIO
	LIMPIADORA
	28/11/2005
	35
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL ORDINARIO
	LIMPIADORA
	12/01/2004
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO PARCIAL. INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	21/04/2009
	20
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. ORDINARIO
	LIMPIADORA
	09/01/2006
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL ORDINARIO
	LIMPIADORA
	04/02/2005
	15
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPÒ PARCIAL. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
	LIMPIADORA
	01/09/2005
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL ORDINARIO
	ESPECIALISTA
	30/12/2003
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	PEON ESPECIALISTA
	02/01/2004
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	ESPECIALISTA
	10/09/2008
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO COMPLETO BORA O SERV.
	PEON ESPECIALISTA
	05/06/2009
	35
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO COMPLETO OBRA O SERV.
	PEON ESPECIALISTA
	05/06/2009
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	PEON ESPECIALISTA
	22/01/2008
	30
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO COMPLETO OBRA O SERV.
	PEON ESPECIALISTA
	18/04/2009
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	INDEFINIDO. TIEMPO COMPLETO. FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA
	PEON ESPECIALISTA
	24/03/2009
	37
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO COMPLETO OBRA O SERV.
	PEON ESPECIALISTA
	05/06/2009
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO
	ESPECIALISTA
	07/11/2001
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA.EVENTUAL POR CIRNUNSTACIAS DE LA PRODUCCIÓN
	PEON ESPECIALISTA
	26/01/2009
	39
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	FIJO/DISCONTINUO . EN EXCEDENCIA
	LIMPIADORA
	24/09/2007
	25
	

	C.P. DISTRITO LATINA
	DURACIÓN DETERMINADA. TIEMPO PARCIAL . INTERINIDAD
	LIMPIADORA
	20/05/2009
	35
	


Servicio de Seguridad

	CENTRO
	SITUACION LABORAL
	CATEGORIA
	ANTIGÜEDAD
	JORNADA               H/S 
	OBSERVACIONES

	C.S. SOC. GALLUR
	ALTA
	VIGILANTE
	28/07/2008
	 07:00-15:00
	

	C.S. SOC. GALLUR
	ALTA
	VIGILANTE
	06/09/2008
	15:00-22:00
	

	C.S. SOC. GALLUR
	ALTA
	VIGILANTE
	01/07/2008
	07:00-15:00
	

	JUNTA MUNICIPAL LATINA
	ALTA
	VIGILANTE
	19/11/1999
	15:00-23:00
	

	JUNTA MUNICIPAL LATINA
	ALTA
	VIGILANTE
	01/07/2007
	19:00-07:00
	

	JUNTA MUNICIPAL LATINA
	ALTA
	VIGILANTE
	01/07/2008
	07:00-15:00
	

	JUNTA MUNICIPAL LATINA
	ALTA
	VIGILANTE
	01/07/2008
	07:00-19:00
	

	CC FERNANDO RIOS
	ALTA
	VIGILANTE
	23/06/2008
	08:00-20:00
	

	CC FERNANDO RIOS
	ALTA
	VIGILANTE
	01/07/2008
	20:00-08:00
	

	CC FERNANDO RIOS
	ALTA
	VIGILANTE
	01/07/2008
	20:00-08:00
	

	CC FERNANDO RIOS
	ALTA
	VIGILANTE
	25/07/2008
	08:00-20:00
	

	C.S.S. FERNANDO SOTO
	ALTA
	VIGILANTE
	01/06/2005
	07:00-15:00
	

	C.S.S. FERNANDO SOTO
	ALTA
	VIGILANTE
	01/01/2008
	07:00-15:00
	

	C.S.S. FERNANDO SOTO
	ALTA
	VIGILANTE
	08/09/2007
	15:00-23:00
	

	C.S.S. FERNANDO SOTO
	ALTA
	VIGILANTE
	01/07/2008
	15:00-23:00
	

	C.S.S. FERNANDO SOTO
	ALTA
	VIGILANTE
	04/04/2006
	08:00-20:00
	SA y DO

	C.S.S. FERNANDO SOTO
	ALTA
	VIGILANTE
	08/09/2007
	20:00-08:00
	SA y DO

	ALUCHE
	 CTO. INDEFINIDO
	VIGILANTE
	26/06/2007
	                  40
	 

	Distrito de Latina
	CTO.

INDEFINIDO
	VIGILANTE
	25/10/2006
	40
	

	Distrito de Latina
	CTO.

INDEFINIDO
	VIGILANTE
	21/01/2008
	40
	

	Distrito de Latina
	CTO.

INDEFINIDO
	VIGILANTE
	06/06/2009
	40
	


PAGE  
67

[image: image1.png][image: image2.png]